## Zawartość projektu

- Strona tytułowa................................................................................str.  1

- Zawartość projektu..........................................................................str.   2

- Oświadczenie projektantów..............................................................str.   3

4.   Opis techniczny................................................................................str. 4-6

5.   Obliczenia techniczne......................................................................str.   7

- Rysunki........................................................................................... str. 8-14

#### Załączniki........................................................................................str. 15-17

7.1. Informacja do opracowania plany BIOZ...................................str. 16-17

UWAGA: Oświadczenie, uprawnienia i przynależność do POIIB oraz warunki techniczne                          i uzgodnienia znajdują się w dokumentacji: TOM I: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

#### Opis techniczny

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczący zasilania w energię  elektryczną projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wraz                                                            z infrastrukturą techniczną  w Czersku na działce nr 1117/1, 1117/3, 1117/4, 1119, 1120 –

ETAP I.

- Zakres opracowania

Projekt techniczny obejmuje:

- instalację oświetlenia podstawowego

- instalację oświetlenia awaryjnego

- instalację oświetlenia ewakuacyjnego

- instalację gniazd 230V

- instalację gniazd 400V

- instalację techniczną 230V i 400V

- instalację monitoringu CCTV

- instalację komputerową

- ochronę od porażeń

- ochronę przeciwpożarową

- ochronę przciwprzepięciową

- Podstawa opracowania

Projekt budowlany został opracowany na podstawie następujących  czynników:

  - zlecenia Inwestora

- wizji lokalnej

- aktualnej mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500

- projektu architektoniczno-budowlanego

- obowiązujących norm PNE i przepisów PBUE

- Istniejąca rozdzielnia główna RG

Istniejąca rozdzielnia umieszczono w obiekcie zgodnie z rysunkiem nr E-1.

Zabezpieczenia obwodów wykonane w oparciu o wyłączniki instalacyjne serii S300.

W rozdzielni zabudowane wyłączniki różnicowo – prądowe – P302 i P304.

- Wyłącznik główny

Jako wyłącznik główny, spełniający rolę wyłącznika p.poż. zastosowano wyłącznik DPX 160A zabudowany w rozdzielni RG. Wyłącznik ten współpracuje z wyzwalaczem wzrostowym typu WW DPX 230V ( zasilanie wyzwalacza odbywa się poprzez przyciski p.poż. Przyciski zabudować w budynku przy rozdzielni głównej oraz na zewnątrz budynku przy głównych wejściach do budynku.

Schemat rozmieszczenia wyłączników pokazano na rysunku nr E-4, E-5 i E-6.

- Instalacja oświetlenia podstawowego

Instalację oświetleniową 230V wykonać przewodami YDYp/t 3/4/5x1,5mm2.                      Łączniki instalować na wysokości 1,2m od podłoża. W pomieszczeniach sanitarnych zastosować osprzęt bryzgoszczelny minimum IP44 na zewnątrz budynku oraz na sali zastosować osprzęt IP 65. Dla zapewnienia niezawodności oświetlenia instalację oświetleniową podzielono na obwody – ilość opraw i ich rozmieszczenie przedstawiono na załączonym rysunku nr E-1, E-2 i E-3.

- Instalacja oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego

Instalację oświetleniową 230V wykonać przewodami YDYp/t 3/4/5x1,5mm2.                       Zastosować oprawy ewakuacyjne z piktogramem oraz modułem AW. Oprawy te świecą po zaniku napięcia przez okres dwóch godzin ( podtrzymanie akumulatorem wewnętrznym ). Oprawy z modułem awaryjnym AW zostały tak rozmieszczone aby uzyskać minimalne natężenie oświetlenia 1lx w ciągach komunikacyjnych oraz pozostałych pomieszczeniach                    nie mniej niż 0,5lx.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na załączonym rysunku nr E-1, E-2 i E-3.

9.Instalacja gniazd  1 - fazowych

Instalację gniazd 1 - fazowych 230V wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5mm2.

W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować osprzęt o IP44.

Należy zastosować gniazda z kołkiem ochronnym.

Schemat instalacji gniazd 1 - fazowych pokazano na rysunku nr E-4, E-5 i E-6.

10. Instalacja techniczna 230V i 400V

Zabezpieczenia i podłączenie urządzeń technicznych wykonać w oparciu                                o dokumentację techniczno ruchową (DTR) dostarczoną przez producenta urządzeń.

Instalację techniczną wykonać przewodami YDYp/t 3x1,5mm2, YDYp/t 3x2,5mm2, YDYp/t 5x4mm2 oraz YDYp/t 5x6mm2.

Schematy rozmieszczenia urządzeń technicznych pokazano na rysunku nr E-4, E-5, E-6 i E-7.

11. Instalacja monitoringu CCTV

Na zewnątrz budynku dla obserwacji obszaru wokół obiektu należy zainstalować kamery tubowe 4MP o wysokiej rozdzielczości. Zastosować kamery w obudowach wandaloodpornych. Instalację wykonać przewodami typu UTP – kat. 5e. W pomieszczeniu technicznym zainstalować rejestrator 24-kanałowy z dyskiem 2 x 6TB do którego podłączyć poszczególne kamery oraz modem-router WiFi. Zasilanie kamer oraz rejestratora  odbywać się będzie poprzez zasilacz impulsowy AC230V/DC12V zaopatrzony w 24 wyjść.

Rozmieszczenie kamer CCTV i ich połączenie przedstawiono na rysunku nr E-6, E-7 i E-11.

12. Instalacja komputerowa

Dla podłączenia komputerów do sieci komputerowej przewidziano montaż szafki komputerowej wyposażonej w router oraz switch na 24 wyjścia. Zastosować podtynkowe gniazda RJ45 – kat. 5e  oraz przewody UTP – kat. 5e.

Schematy rozmieszczenia gniazd komputerowych pokazano na rysunku nr E3.

13. Ochrona przeciwprzepięciowa

Dla ochrony od przepięć projektuje się zabudowanie w rozdzielni głównej                          RG ochronników przeciwprzepięciowych klasy B+C. Przed oddaniem budynku do użytku wykonać pomiary rezystancji uziemienia ( oporność nie może przekraczać 10, ze względu na ochronę przeciwprzepięciową ).

14. Ochrona od porażeń

W instalacji odbiorcy obowiązującym systemem ochrony od porażeń będzie wyłączanie                               w układzie TN – S z zastosowaniem wyłączników przeciwporażeniowych. W związku z tym należy w całej instalacji przewód ochronny PE, do którego należy przyłączyć styki ochronne instalacji i urządzeń. Należy wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe pomiędzy metalowymi urządzeniami i instalacjami zasilającymi budynek. Po wykonaniu całości inwestycji należy dokonać pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony od porażeń, izolacji przewodów, ciągłości przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronnego.

15. Uwagi końcowe

- przewody układać p/t lub pod posadzką w rurkach instalacyjnych,

- całość należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE i normami PNE.

tech. Marek Znajdek                                               mgr inż. Radosław Pietrzak

UAN-KZ-7210/36/89                                                                            POM/0021/POOE/12

II. Obliczenia techniczne

1. Dobór przewodów

- instalacja oświetleniowa - przewód YDY 3/4/5x1,5mm2               -        Idd = 13A

- instalacja gniazd 1 - fazowych - przewód YDY 3x2,5mm2             -        Idd = 17,5A

- instalacja techniczna 230V - przewód YDY 3x1,5mm2                  -         Idd = 13A

- instalacja techniczna 230V - przewód YDY 3x2,5mm2                  -         Idd = 17,5A

- instalacja techniczna 400V - przewód YDY 5x10mm2                   -         Idd = 52A

2. Obliczanie rezystancji uziemienia

Ub

Ruziemienia  ≤

I∆N

gdzie:

I∆N – znamionowy prąd wyzwalający

25

Ruziemienia  ≤

0,03

Ruziemienia  ≤  833,3Ω

Zaleca się wykonanie uziemienia o wartości nie większej niż 150Ω a w przypadku zastosowania ochrony przeciwprzepięciowej o wartości nie większej niż 10Ω.

3. Obliczania i dobór oświetlenia wykonano w oparciu o program

DIALux

tech. Marek Znajdek                                               mgr inż. Radosław Pietrzak

UAN-KZ-7210/36/89                                                                           POM/0021/POOE/12

##### Wykaz rysunków

| Lp. | Nazwa rysunku |
| --- | --- |
| E-1 | Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego Rzut parteru |
| E-2 | Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego Rzut I piętra |
| E-3 | Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego Rzut II piętra |
| E-4 | Instalacja gniazd 230V, instalacja techniczna, instalacja komputerowa, instalacja monitoringu CCTV, instalacja p.poż. Rzut parteru |
| E-5 | Instalacja gniazd 230V, instalacja techniczna, instalacja komputerowa, instalacja monitoringu CCTV, instalacja p.poż. Rzut I piętra |
| E-6 | Instalacja gniazd 230V, instalacja techniczna, instalacja komputerowa, instalacja monitoringu CCTV, instalacja p.poż. Rzut II piętra |

# ZAŁĄCZNIKI