STOLARKA OKNIENNA ZEWNĘTRZNA (PCV)

1.  W  istniejących  oknach  PCV  pomieszczeń  w  górnej  części  ramiaków/ościeżnic  okien  należy

zamontować nawiewniki szczelinowe higrosterowane, z możliwością, ręcznego zamykania (2 szt.

na  każdy  podwójny  zestaw  okienny)  –  zgodne  z  normą  PN-83/B-03430/Az3:2000  p.  2.1.5  –

oznaczone na rzucie literą „N” w opisie okna.

3.  Okna  zaopatrzyć  w  systemowe  zabezpieczenia  przed  nadmiernym  nasłonecznieniem  –

wewnętrzne  rolety  z  materiałów  łatwo  zmywalnych  montowane  na  skrzydłach  okiennych  w

prowadnicach aluminiowych, dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia.

STOLARKA DRZWIOWA

1.  Drzwi wewnątrzlokalowe ze skrzydłem drzwiowym bezprogowym, przylgowym, płytowe obustronnie laminowane laminatem CPL gr. min. 0,2mm w kolorze białym.

2.  Skrzydła  drzwiowe  z  wzmocnionymi  krawędziami,  rozwierane,  zawieszone  na  3  zawiasach  o

konstrukcji wzmocnionej.

3.  W drzwiach do sal chorych i innych, w których występuje intensywny ruch wózków transportowych, zastosować  osłony  przeciwuderzeniowe  do  wysokości  0,7m  z  twardej  powłoki  akrylowej  – kolorystyka do ustalenia.

4.  Wymagana  izolacyjność  akustyczna  drzwi  wewnętrznych  –  min.  30  dB  (nie  dotyczy  drzwi

pomieszczeń pomocniczych i higieniczno-sanitarnych).

5.  Drzwi  z  komunikacji  ogólnej  do  pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych  oraz  z  przedsionka

izolującego do ich dalszej części - wyposażone w samozamykacze.

6.  W dolnej części skrzydła drzwiowego kontaktowe nawiewne kratki wentylacyjne – o sumarycznym

przekroju minimum 0,022 m² + podcięcie krawędzi dolnej 0,5cm..

7.  Ościeżnice  regulowane  systemowe  stalowe,  malowane  proszkowo  w  kolorze  białym,  do  drzwi przylgowych.

8.  Dokładną szerokość i wysokość otworów drzwiowych w murze (So, Ho) dostosować do systemu

przyjętego producenta ościeżnic.

9.  Wszystkie  drzwi  rozwierane  otwierane  na  zewnątrz  pomieszczeń  należy  montować  w  sposób

umożliwiający  ich  wyłożenie  na  ścianę  (kąt  otwarcia  większy  niż  900).

10. Klamki i szyldy – ze stali nierdzewnej;  w sanitariatach – zamki łazienkowe.

11. Wszystkie  wymiary  otworów  drzwiowych  należy  sprawdzić  na  budowie  przed  wykonaniem

elementów stolarki otworowej.

7.3.  ŚLUSARKA DRZWIOWA STALOWA

1.  Jako  zamknięcia  wnęk  instalacyjnych  rozdzielnic  elektrycznych  należy  zamontować  drzwi

wewnętrzne stalowe, skrzydła przylgowe  po całym obwodzie (z przylgą w progu), płaszczowe z

dwóch warstw blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm, wypełnione wełną mineralną, malowane

lakierem proszkowym w kolorze szarym RAL 7030.

2.  Ościeżnice stalowe "kątowe" gięte z blachy o gr 1,5-1,8 mm, czterostronne, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze skrzydła.

3.  Wszystkie drzwi należy montować w sposób umożliwiający ich wyłożenie na ścianę (kąt otwarcia

większy niż 90 0 ).

4.  Wszystkie okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zawiasy wzmocnione.

5.  Wszystkie  drzwi  o  określonej  odporności  ogniowej  powinny  posiadać  stosowne  atesty  Zakładu Badań Ogniowych ITB.

6.  Wszystkie drzwi o określonej odporności ogniowej należy wyposażyć w samozamykacze, zgodnie

z dyspozycjami w uwagach na rysunku zestawczym.

7.  Wszystkie  wymiary  otworów  drzwiowych  należy  przed  wykonaniem  elementów  sprawdzić  na

budowie.

7.4.  ALUMINIOWA ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA

1.  Ślusarka drzwiowa wewnętrzna:

-  profile aluminiowe zimne w kolorze szarym wg kolornika RAL 7030;

-  szklenie szybą bezpieczną hartowaną gr. 6 mm, dla drzwi przeciwpożarowych ognioodporną;

-  drzwi wyposażyć zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi: w samozamykacze nawierzchniowe

(wg opisów szczegółowych) pozwalające na chwilowe przyblokowanie w pozycji otwartej na

czas przejazdu wózka transportowego (np.  funkcja opóźniająca w samozamykaczu),  zamki,

klamki, gałki itp.

2.  Wszystkie okucia ze stali nierdzewnej matowej.

3.  Wszystkie  drzwi  o  określonej  odporności  ogniowej  powinny  posiadać  stosowne  atesty  Zakładu Badań Ogniowych ITB.

4.  Drzwi dymoszczelne Sm wyposażyć w uszczelkę progową opadającą.

5.  Drzwi  stanowiące  element  systemu  kontroli  dostępu  należy  wyposażyć  w  elektrozaczepy

rewersyjne i kontaktrony zgodnie z wytycznymi projektu instalacji KD.

6.  Drzwi na głównych ciągach komunikacyjnych ze względów funkcjonalnych pozostające w pozycji

"stale otwarte" należy wyposażyć w elektrotrzymacze na obydwu skrzydłach wpięte  do instalacji

SSP i samozamykacze z regulatorem kolejności zamykania.

7.  Ślusarka okienna wewnętrzna przeciwpożarowa (obudowa dróg ewakuacyjnych):

-  profile  aluminiowe  zimne,  malowane  lakierem  proszkowym  w  kolorze  szarym  wg  kolornika         RAL 7030;

-  szklenie szybą bezpieczną hartowaną  o wskazanej w tabeli odporności ogniowej

-  izolacyjność akustyczna - min 35dB;

-  drzwi zestawione z oknem należy wykonać jako aluminiowe bezklasowe.

8.  Istniejące  drzwi  korytarzowe  przeciwpożarowe  EI-60  zainstalowane  w  chwili  obecnej  pomiędzy pomieszczeniami nr 2/33 i 2/34 (wyposażone w elektrotrzymacze) należy zdemontować i przerobić na  drzwi  dymoszczelne  EIS-60  poprzez  wymianę  uszczelek  oraz  montaż  w  obydwu  skrzydłach samoopadającej,  dymoszczelnej  uszczelki  progowej  –  zgodnie  z  technologią  producenta,  a następnie  zamontować  w  linii  osi  nr  10,  z  wpięciem  elektrotrzymaczów  do projektowanej  pętli dozorowej instalacji SSP.

9.  Istniejące drzwi ewakuacyjne klatki schodowej EI-60 należy przerobić na drzwi dymoszczelne EIS-

60 poprzez wymianę uszczelek oraz montaż samoopadającej, dymoszczelnej uszczelki progowej –

zgodnie z technologią producenta. Drzwi pozostają stale zamknięte na klucz – przy drzwiach od

strony Oddziału należy zamontować kluczyk do drzwi w przeszklonej kasetce ewakuacyjnej.

10. Wszystkie  wymiary  otworów  drzwiowych  należy  sprawdzić  na  budowie  przed  wykonaniem

elementów.