STOLARKA OKNIENNA ZEWNĘTRZNA (PCV)

1.  Parapety  wewnętrzne  systemowe  z  tworzywa  PCV  komorowe,  rdzeń  wykonany  z wysokoudarowego  polichlorku  winylu,  laminowany  wysokiej  jakości  okleinami  PVC  i  laminatami CPL,  odporny  na  odkształcenia  i  odbarwienia  pod  wpływem  promieniowania  UV,  odporny  na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni słonecznych. Kolor biały. Wysunięcie parapetu 3 cm w stosunku do lica ściany w stanie wykończonym, zakończenie boczne z listwy PCV.

2.  Okna  zaopatrzyć  w  systemowe  zabezpieczenia  przed  nadmiernym  nasłonecznieniem  – wewnętrzne  rolety  z  materiałów  łatwo  zmywalnych  montowane  na  skrzydłach  okiennych  w prowadnicach aluminiowych, dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia.

STOLARKA DRZWIOWA

1.  Drzwi wewnątrzlokalowe ze skrzydłem drzwiowym bezprogowym, przylgowym, płytowe obustronnie laminowane laminatem CPL gr. min. 0,2mm w kolorze białym.

2.  Skrzydła  drzwiowe  z  wzmocnionymi  krawędziami,  rozwierane,  zawieszone  na  3  zawiasach  o

konstrukcji wzmocnionej.

3.  Wymagana  izolacyjność  akustyczna  drzwi  wewnętrznych  –  min.  30  dB  (nie  dotyczy  drzwi  pomieszczeń pomocniczych i higieniczno-sanitarnych).

4.  Drzwi  z  komunikacji  ogólnej  do  pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych  oraz  z  przedsionka  izolującego do ich dalszej części - wyposażone w samozamykacze.

5.  Przeszklenia drzwi do pomieszczeń zabiegowych 40/60 cm ze szkła przeźroczystego bezpiecznego

– hartowanego, zaopatrzone w roletę w prowadnicach aluminiowych.

6.  W dolnej części skrzydła drzwiowego kontaktowe nawiewne kratki wentylacyjne – o sumarycznym

przekroju minimum 0,022 m² + podcięcie krawędzi dolnej 0,5cm..

7.  Ościeżnice  regulowane  systemowe  stalowe,  malowane  proszkowo  w  kolorze  białym,  do  drzwi

przylgowych.

8.  Dokładną szerokość i wysokość otworów drzwiowych w murze (So, Ho) dostosować do systemu

przyjętego producenta ościeżnic.

9.  Wszystkie  drzwi  rozwierane  otwierane  na  zewnątrz  pomieszczeń  należy  montować  w  sposób  umożliwiający  ich  wyłożenie  na  ścianę  (kąt  otwarcia  większy  niż  90 0 )  -  w  celu  zapewnienia  minimalnej wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej na korytarzach po ich otwarciu. W posadzce  poza  obrysem  głównej  przestrzeni  komunikacyjnej  lub  na  ścianach  należy  stosować  odbojniki  zabezpieczające przed uderzeniem klamki o ścianę.

10. Klamki i szyldy – ze stali nierdzewnej;  w sanitariatach – zamki łazienkowe.

11. Wszystkie  wymiary  otworów  drzwiowych  należy  sprawdzić  na  budowie  przed  wykonaniem

elementów stolarki otworowej.

ŚLUSARKA DRZWIOWA STALOWA

1.  Jako  zamknięcia  wnęk  instalacyjnych  rozdzielnic  elektrycznych  należy  zamontować  drzwi  wewnętrzne stalowe, skrzydła przylgowe  po całym obwodzie (z przylgą w progu), płaszczowe z  dwóch warstw blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm, wypełnione wełną mineralną, malowane  lakierem proszkowym w kolorze szarym RAL 7030.

2.  Ościeżnice stalowe "kątowe" gięte z blachy o gr 1,5-1,8 mm, czterostronne, ocynkowane, malowane

proszkowo w kolorze skrzydła.

3.  Wszystkie drzwi należy montować w sposób umożliwiający ich wyłożenie na ścianę (kąt otwarcia   większy niż 90 0 )

4.  Wszystkie okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zawiasy wzmocnione.

5.  Wszystkie  drzwi  o  określonej  odporności  ogniowej  powinny  posiadać  stosowne  atesty  Zakładu

Badań Ogniowych ITB.

6.  Wszystkie drzwi o określonej odporności ogniowej należy wyposażyć w samozamykacze, zgodnie  z dyspozycjami w uwagach na rysunku zestawczym.

7.  Wszystkie  wymiary  otworów  drzwiowych  należy  przed  wykonaniem  elementów  sprawdzić  na

budowie.

ALUMINIOWA ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA DRZWIOWA I OKIENNA

1.  Ślusarka drzwiowa wewnętrzna:

-  profile aluminiowe zimne w kolorze szarym wg kolornika RAL 7030;

-  szklenie szybą bezpieczną hartowaną gr. 6 mm, dla drzwi przeciwpożarowych ognioodporną;

-  drzwi wyposażyć zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi: w samozamykacze nawierzchniowe (wg opisów szczegółowych) pozwalające na chwilowe przyblokowanie w pozycji otwartej na czas przejazdu wózka transportowego (np.  funkcja opóźniająca w samozamykaczu),  zamki,

klamki, gałki itp.

2.  Wszystkie okucia ze stali nierdzewnej matowej.

3.  Wszystkie  drzwi  o  określonej  odporności  ogniowej  i  dymoszczelne  powinny  posiadać  stosowne

atesty Zakładu Badań Ogniowych ITB.

4.  Drzwi dymoszczelne Sm wyposażyć w uszczelkę progową opadającą.

5.  Drzwi  stanowiące  element  systemu  kontroli  dostępu  należy  wyposażyć  w  elektrozaczepy

rewersyjne i kontaktrony zgodnie z wytycznymi projektu instalacji KD.

6.  Drzwi na głównych ciągach komunikacyjnych ze względów funkcjonalnych pozostające w pozycji

"stale otwarte" należy wyposażyć w elektrotrzymacze na obydwu skrzydłach wpięte do instalacji

SSP i samozamykacze z regulatorem kolejności zamykania.

7.  Istniejące drzwi ewakuacyjne klatki schodowej EI-60 na parterze i 2 piętrze oraz drzwi w osi nr 9 na

2 piętrze należy przerobić na drzwi dymoszczelne EIS-60 poprzez wymianę uszczelek oraz montaż

samoopadającej,  dymoszczelnej  uszczelki  progowej  –  zgodnie  z  technologią  producenta.  Drzwi

klatki schodowej pozostają stale zamknięte na klucz  – przy drzwiach od strony apteki szpitalnej

należy  zamontować  kluczyk  do  drzwi  w  przeszklonej  kasetce  ewakuacyjnej.  Drzwi  w  osi  nr  9

wyposażone w kontrolę dostępu wg uwagi na rzucie.

8.  Ślusarka okienna wewnętrzna przeciwpożarowa (obudowa dróg ewakuacyjnych):

-  profile  aluminiowe  zimne,  malowane  lakierem  proszkowym  w  kolorze  szarym  wg  kolornika

RAL 7030;

-  szklenie szybą bezpieczną hartowaną  o wskazanej w tabeli odporności ogniowej

-  izolacyjność akustyczna - min 35dB;

-  drzwi zestawione z oknem należy wykonać jako aluminiowe bezklasowe.

9.  Ślusarka okienna wewnętrzna bezklasowa:

-  profile aluminiowe zimne, malowane lakierem proszkowym w kolorze szarym RAL 7030;

-  szklenie pojedyncze szybą bezpieczną hartowaną.

10. Wszystkie  wymiary  otworów  drzwiowych  należy  sprawdzić  na  budowie  przed  wykonaniem

elementów.

ALUMINIOWA ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA DRZWIOWA I OKIENNA

1.  Ślusarka drzwiowa zewnętrzna:

-  profile aluminiowe z przekładką termiczną w kolorze szarym wg kolornika RAL 7024;

-  szklenie drzwi szkłem zespolonym 1-komorowym, szkło bezpieczne hartowane;

-  od strony zewnętrznej szkło przeciwsłoneczne "antisol" w kolorze szarym;

-  wymagany  maksymalny  współczynnik  przenikania  ciepła  dla  drzwi  zewnętrznych

Ucw=1,3 W/m²K (średnia dla całego elementu w obrysie ościeży).

-  wszystkie okucia ze stali nierdzewnej matowej.

-  drzwi przeciwpożarowe wyposażyć w samozamykacze wg dyspozycji na rysunku.

2.  Ślusarka okienna zewnętrzna:

-  profile aluminiowe z przekładką termiczną w kolorze szarym wg kolornika RAL 7024;

-  szklenie  -  szyby  zespolone, zestaw  2-komorowy,  wszystkie  warstwy  ze  szkła  bezpiecznego

hartowanego  -  od  zewnątrz  szkło  przeciwsłoneczne  o  wysokiej  selektywności  w  kolorze

naturalnym;

-  wymagany  maksymalny  współczynnik  przenikania  ciepła  dla  okien  zewnętrznych  Ucw=0,8

W/m²K (średnia dla całego elementu w obrysie ościeży);

-  izolacyjność akustyczną okien aluminiowych min 30dB;

-  klamki aluminiowe.

3.  Wszystkie  wymiary  otworów  drzwiowych  należy  sprawdzić  na  budowie  przed  wykonaniem

elementów.