|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych** |  |  |  |

Sztum, dnia 08-10-2021r.

**ON.III.272.16.2021.RR**

**Wykonawcy postępowania**

**Wyjaśnienia**

Dot. postępowania:

***„Montaż gruntowej pompy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.”***

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2020 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Jaka jest obecna moc przyłącza elektrycznego w budynku? Czy zakres prac obejmuje nakłady na projekt oraz wykonanie rozbudowy przyłącza elektrycznego oraz w razie konieczności linii zasilającej od przyłącza do rozdzielni głównej? Jeżeli tak, prosimy o dołączenie dokumentacji dotyczącej obecnego przyłącza elektrycznego i linii zasilającej obiekt.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Aktualna Moc przyłączeniowa obiektu SOSW wynosi – 35 kW, przy czym pobór mocy przekraczany jest o 15 kW.

W związku z prawdopodobnym zwiększeniem mocy przyłączeniowej zakres prac obejmuje nakłady na projekt oraz wykonanie rozbudowy przyłącza elektrycznego oraz w razie konieczności linii zasilającej od przyłącza do rozdzielni głównej.

Zamawiający nie dysponuje archiwalną dokumentacją dotyczącą obecnego przyłącza energetycznego.

**Pytanie 2:**

Prosimy o podanie szacowanej ilości punktów ciepłej wody użytkowej.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Ilość punktów ciepłej wody wyniesie 67.

**Pytanie 3:**

Zgodnie z przepisami, w instalacji ciepłej wody, której pojemność jest większa niż 3 l należy zastosować cyrkulację, co należy ująć w projekcie. Prosimy o potwierdzenie czy zamówienie obejmuje również wykonanie cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Tak, instalacja winna spełniać obowiązujące przepisy co należy ująć w projekcie.

**Pytanie 4:**

Prosimy o podanie obecnej ilości obiegów grzewczych oraz czy docelowa ilość pozostanie bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Aktualna liczba obiegów grzewczych w ośrodku wynosi 35 i pozostanie bez zmian.

Kazimierz Szewczun

/-/ Wicestarosta Sztumski

…………………………….

Kierownik Zamawiającego