| UWAGA: Wszystkie drzwi w kolorze białym poza tymi gdzie opisano kolor lub rodzaj okleiny. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parter | DS1 | Stalowe, zwykłe, współczesne, jednoskrzydłowe, wym. 90x200cm | Stalowe, typowe | Stan średni | Odporność ogniowa EI30 | Wymiana na nowe – drzwi stalowe EI30, kolor biały. |
| 2 | Parter | D7 | Zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 134x251cm. | Współczesne | Stan średni | Odporność ogniowa EI30 | Wymiana na drzwi o odporności ogniowej EI30, wykonane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 i AT ITB AT-15-6103/2010 – drzwi drewniane z rdzeniem z płyty Halspan gr. 44mm. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale i podziały drzwi istniejących. |
| 3 | Parter | D1 | Drewniane, zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 179x307cm. W każdym skrzydle 3 ośmiokątne przeszklenia wykończone ozdobnym profilem. | Gałki i szyldy zamków mosiężne. | Stan średni | Odporność ogniowa EI60, zmiana kierunku otwierania. | Wymiana na drzwi drewniane o odporności ogniowej EI60. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale i podziały drzwi istniejących, przeszklenia zostaną zastąpione płycinami ze względu na brak możliwości zachowania istniejącej szerokości ram. |
| 4 | Parter | D2 | Drewniane, zabytkowe, jednoskrzydłowe, wym. 150 (73)x309 (216)cm. Skrzydło głowne i doświetla boczne przeszklone z podziałem szprosami, dolne części pełne. Nadświetle półkoliste, przeszklone z podziałem szprosami. | Klamki aluminiowe | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi o odporności ogniowej EI60, wykonane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 i AT ITB AT-15-6103/2010 – drzwi drewniane z rdzeniem z płyty Halspan gr. 54mm. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale i podziały drzwi istniejących, przeszklenia zostaną zastąpione płycinami ze względu na brak możliwości zachowania istniejącej szerokości ram. |
| 5 | Parter | DZ2 | Drzwi zewnętrzne, drewniane zabytkowe, dwuskrzydłowe z doświetlami bocznymi i nadświetlem w kształcie połowy elipsy. Skrzydła główne, doświetla i nadświetle przeszklone. Ozdobny detal. | Klamki i szyldy stalowe, współczesne. | Stan średni | Bez wymagań | Renowacja. |
| 6 | Parter | D3 | Drewniane, zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 201 (129)x310 (215)cm. Skrzydło głowne i doświetla boczne przeszklone z podziałem szprosami, dolne części pełne. Nadświetle w kształcie połowy elipsy, przeszklone z podziałem szprosami. | Gałki i szyldy zamków mosiężne. | Stan średni | Bez wymagań | Wymiana na drzwi drewniane wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 7 | Parter | D2P | Drewniane, zabytkowe, jednoskrzydłowe, wym. 150 (73)x309 (216)cm. Skrzydło głowne i doświetla boczne przeszklone z podziałem szprosami, dolne części pełne. Nadświetle półkoliste, przeszklone z podziałem szprosami | Gałki i szyldy zamków mosiężne. | Stan średni | Odporność ogniowa EI60 | Wymiana na drzwi o odporności ogniowej EI60, wykonane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 i AT ITB AT-15-6103/2010 – drzwi drewniane z rdzeniem z płyty Halspan gr. 54mm. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale i podziały drzwi istniejących, przeszklenia zostaną zastąpione płycinami ze względu na brak możliwości zachowania istniejącej szerokości ram. |
| 8 | Parter | D4 | Drewniane, zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 127x214cm. W każdym skrzydle ośmiokątne przeszklenie wykończone ozdobnym profilem. | Klamka z szyldem podłużnym mosiężna | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi drewniane , wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 9 | Parter | DS2 | Stalowe, zwykłe, współczesne, dwuskrzydłowe, wym. 152x211cm | Stalowe, typowe | Stan średni | Odporność ogniowa EI30 | Wymiana na nowe – drzwi stalowe EI30, kolor biały |
| 10 | Parter | DZ3 | Zewnętrzne, drewniane, zabytkowe, jednoskrzydłowe, wym. 103x195cm. | Aluminium, współczesne | Stan zły. | Bez wymagań | Wymiana na drzwi drewniane wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 11 | Parter | D5 | Drewniane, zabytkowe, jednoskrzydłowe, wym. 80x181cm. | Skobel z kłodką | Stan zły | Odporność ogniowa EI30 | Wymiana na drzwi o odporności ogniowej EI30, wykonane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 i AT ITB AT-15-6103/2010 – drzwi drewniane z rdzeniem z płyty Halspan gr. 44mm. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale i podziały drzwi istniejących. |
| 12 | Parter | D6 | Zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 112x309(224)cm. Skrzydła przeszklone ze szprosami, nadświetle przeszklone ze szprosami. | Współczesne | Stan zły | Odporność ogniowa EI30, skrzydło główne szerokości min. 90cm, zmiana kierunku otwierania – na stronę klatki schodowej. | Wymiana na drzwi o odporności ogniowej EI60, wykonane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 i AT ITB AT-15-6103/2010 – drzwi drewniane z rdzeniem z płyty Halspan gr. 54mm. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale drzwi istniejących,podziały zostaną dostosowane do wymaganej szerokości skrzydła (90cm), przeszklenia zostaną zastąpione płycinami ze względu na brak możliwości zachowania istniejącej szerokości ram. |
| 13 | Parter | - | Obudowa z siatki stalowej z drzwiami z wypełnieniem siatką. | Współczesne | Stan średni | Odporność ogniowa EI30. | Wykonać obudowę odporności EI30 (płyty GK na stelażu stalowym) zamknięta drzwiami stalowymi EI30. |
| 14 | 1 piętro | DW1 | Drewniane, współczesne, okleina bukowa. | Współczesne | Stan dobry | Odporność ogniowa EI30. | Wymiana na nowe – drzwi drewniane EI30, kolor biały. |
| 15 | 1 piętro | D7 | Zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 134x251cm. | Współczesne | Stan średni | Odporność ogniowa EI30, zmiana kierunku otwierania. | Wymiana na drzwi o odporności ogniowej EI30, wykonane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 i AT ITB AT-15-6103/2010 – drzwi drewniane z rdzeniem z płyty Halspan gr. 44mm. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale i podziały drzwi istniejących. |
| 16 | 1 piętro | DW1 | Drewniane, współczesne, okleina bukowa. | Współczesne | Stan dobry | Odporność ogniowa EI30. | Wymiana na nowe – drzwi drewniane EI30, kolor biały. |
| 17 | 1 piętro | DW1 | Drewniane, współczesne, okleina bukowa. | Współczesne | Stan dobry | Odporność ogniowa EI30. | Wymiana na nowe – drzwi drewniane EI30, kolor biały. |
| 18 | 1 piętro | DW1 | Drewniane, współczesne, okleina bukowa. | Współczesne | Stan dobry | Odporność ogniowa EI30. | Wymiana na nowe – drzwi drewniane EI30, kolor biały. |
| 19 | 1 piętro | DW1 | Otwór w ścianie | - | - | Zamknięcie drzwiami o odporności ogniowej EI30. | Nowe drzwi drewniane EI30, kolor biały. |
| 20 | 1 piętro | D7a | Zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 117x244cm. | Klamka z szyldem podłużnym mosiężna | Stan średni | Odporność ogniowa EI60, skrzydło główne szerokości min. 90cm, zmiana kierunku otwierania – na stronę klatki schodowej. | Wymiana na drzwi o odporności ogniowej EI60, wykonane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 i AT ITB AT-15-6103/2010 – drzwi drewniane z rdzeniem z płyty Halspan gr. 54mm. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale drzwi istniejących, podziały zostaną dostosowane do wymaganej szerokości skrzydła (90cm). |
| 21 | 1 piętro | D8 | Drewniane, zabytkowe, jednoskrzydłowe, wym. 85x244cm. Skrzydło przeszklone ze szprosami. | Klamka z szyldem podłużnym mosiężna | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi drewniane , wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 22 | 1 piętro | D7U | Zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 128x254cm. | Współczesne | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi drewniane , wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 23 | 1 piętro | D9 | Drewniane, zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 162x267cm. Skrzydła przeszklone ze szprosami. | Współczesne | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi drewniane , wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 24 | 1 piętro | D9 | Drewniane, zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 162x267cm. Skrzydła przeszklone ze szprosami. | Współczesne | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi drewniane , wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 25 | 1 piętro | D11 | Drewniane, zabytkowe, jednoskrzydłowe, wym. 113x214cm. Skrzydło przeszklone z okienkiem podawczym i półką. | Współczesne | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi drewniane , wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 26 | 1 piętro | DZ1 | Zewnętrzne, drewniane, współczesne, dwuskrzydłowe, wym. 134x215cm. Skrzydła przeszklone ze szprosami. Okleina ciemny dąb. | Współczesne | Stan średni – miejscami uszkodzenia powłoki lakierniczej. | Bez wymagań | Wymiana na drzwi drewniane wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 27 | 1 piętro | D10 | Drewniane, zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 146x250cm. Skrzydła przeszklone ze szprosami. | Współczesne | Stan średni | Bez wymagań | Wymiana na drzwi drewniane wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 28 | 1 piętro | D12 | Zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 122x311(236)cm. Skrzydła przeszklone ze szprosami, nadświetle przeszklone ze szprosami. | Współczesne | Stan średni | Odporność ogniowa EI30, skrzydło główne szerokości min. 90cm, zmiana kierunku otwierania. | Wymiana na drzwi o odporności ogniowej EI30, wykonane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 i AT ITB AT-15-6103/2010 – drzwi drewniane z rdzeniem z płyty Halspan gr. 44mm. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale drzwi istniejących,podziały zostaną dostosowane do wymaganej szerokości skrzydła (90cm), przeszklenia zostaną zastąpione płycinami ze względu na brak możliwości zachowania istniejącej szerokości ram. |
| 29 | 1 piętro | DZ4 | Zewnętrzne, drewniane, zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 128x227cm. Skrzydła przeszklone ze szprosami. | Współczesne | Stan zły | Bez wymagań | Wymiana na drzwi drewniane wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 30 | 1 piętro | DZ9 | Drewniane, zabytkowe, jednoskrzydłowe, zewnętrzne, wym. 85x214cm. | Współczesne | Stan zły | Bez wymagań | Wymiana na drzwi drewniane wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2 piętro | D7 | Zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 134x254cm. | Współczesne | Stan średni | Odporność ogniowa EI30. | Wymiana na drzwi o odporności ogniowej EI30, wykonane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 i AT ITB AT-15-6103/2010 – drzwi drewniane z rdzeniem z płyty Halspan gr. 44mm. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale i podziały drzwi istniejących. |
| 33 | 2 piętro | D14 | Drewniane, zabytkowe, jednoskrzydłowe, wym. 247 (128)x296 (216)cm. Skrzydło głowne i doświetla boczne przeszklone z podziałem szprosami, dolne części pełne. Nadświetle przeszklone z podziałem szprosami. | Współczesne, zawiasy sprężynowe oryginalne. | Stan średni | Odporność ogniowa EI60, skrzydło główne szerokości min. 90cm, zmiana kierunku otwierania – na stronę klatki schodowej. | Wymiana na drzwi o odporności ogniowej EI60, wykonane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 i AT ITB AT-15-6103/2010 – drzwi drewniane z rdzeniem z płyty Halspan gr. 54mm. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale drzwi istniejących,podziały zostaną dostosowane do wymaganej szerokości skrzydła (90cm), przeszklenia zostaną zastąpione płycinami ze względu na brak możliwości zachowania istniejącej szerokości ram. |
| 34 | 2 piętro | D15 | Zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 146x230cm. | Klamka z szyldem podłużnym mosiężna | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi drewniane , wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 35 | 2 piętro | D9 | Drewniane, zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 162x267cm. Skrzydła przeszklone ze szprosami. | Współczesne | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi drewniane , wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 36 | 2 piętro | D9 | Drewniane, zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 162x267cm. Skrzydła przeszklone ze szprosami. | Współczesne | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi drewniane , wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 37 | 2 piętro | D13 | Drewniane, zabytkowe, jednoskrzydłowe, wym. 232 (120)x272 cm. Skrzydło głowne i doświetla boczne przeszklone z podziałem szprosami, dolne części pełne. | Gałki i szyldy zamków mosiężne. | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi drewniane , wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 38 | 2 piętro | DW3 | Stalowe, współczesne, dwuskrzydłowe, przeszklone,wym. 283(128)x250(193)cm. Skrzydła, doświetla boczne i nadświetle przeszklone. | Współczesne | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi stalowe, przeszklone, wyposażone w uszczelkę dymoszczelną osadzone w ściance szklanej z profili stalowych. |
| 39 | 2 piętro | D12 | Zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 122x303(228)cm. Skrzydła przeszklone ze szprosami, nadświetle przeszklone ze szprosami. | Współczesne | Stan średni | Odporność ogniowa EI30, skrzydło główne szerokości min. 90cm, zmiana kierunku otwierania. | Wymiana na drzwi o odporności ogniowej EI30, wykonane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 i AT ITB AT-15-6103/2010 – drzwi drewniane z rdzeniem z płyty Halspan gr. 44mm. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale drzwi istniejących, podziały zostaną dostosowane do wymaganej szerokości skrzydła (90cm), przeszklenia zostaną zastąpione płycinami ze względu na brak możliwości zachowania istniejącej szerokości ram. |
| 40 | 2 piętro | DW4 | Drewniane, współczesne, okleina bukowa. | Współczesne | Stan dobry | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na nowe – drzwi drewniane z uszczelką dymoszczelną, kolor biały. |
| 41 | 2 piętro | DW4 | Drewniane, współczesne, okleina bukowa. | Współczesne | Stan dobry | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na nowe – drzwi drewniane z uszczelką dymoszczelną, kolor biały. |
| 42 | 3 piętro | D7 | Zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 134x254cm. | Klamka z szyldem podłużnym mosiężna | Stan średni | Odporność ogniowa EI30. | Wymiana na drzwi o odporności ogniowej EI30, wykonane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 i AT ITB AT-15-6103/2010 – drzwi drewniane z rdzeniem z płyty Halspan gr. 44mm. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale i podziały drzwi istniejących. |
| 43 | 3 piętro | D14 | Drewniane, zabytkowe, jednoskrzydłowe, wym. 247 (128)x296 (216)cm. Skrzydło głowne i doświetla boczne przeszklone z podziałem szprosami, dolne części pełne. Nadświetle przeszklone z podziałem szprosami. | Współczesne, zawiasy sprężynowe oryginalne. | Stan średni | Odporność ogniowa EI60, skrzydło główne szerokości min. 90cm, zmiana kierunku otwierania – na stronę klatki schodowej. | Wymiana na drzwi o odporności ogniowej EI60, wykonane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 i AT ITB AT-15-6103/2010 – drzwi drewniane z rdzeniem z płyty Halspan gr. 54mm. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale drzwi istniejących,podziały zostaną dostosowane do wymaganej szerokości skrzydła (90cm), przeszklenia zostaną zastąpione płycinami ze względu na brak możliwości zachowania istniejącej szerokości ram. |
| 44 | 3 piętro | D16 | Drewniane, zabytkowe, jednoskrzydłowe, wym. 94x220cm. | Współczesne | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi drewniane , wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 45 | 3 piętro | D7U | Zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 134x254cm. | Klamka z szyldem podłużnym mosiężna | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi drewniane , wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 46 | 3 piętro | D9 | Drewniane, zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 162x267cm. Skrzydła przeszklone ze szprosami. | Klamka z szyldem podłużnym mosiężna | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi drewniane , wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 47 | 3 piętro | D13 | Drewniane, zabytkowe, jednoskrzydłowe, wym. 232 (120)x272 cm. Skrzydło głowne i doświetla boczne przeszklone z podziałem szprosami, dolne części pełne. | Gałki i szyldy zamków mosiężne. | Stan średni | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na drzwi drewniane , wyposażone w uszczelkę dymoszczelną, wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 48 | 3 piętro | DW5 | Współczesne, stalowe, jednoskrzydłowe, wym. 90x220cm, skrzydło przeszklone. | Współczesne | Stan średni | Odporność ogniowa EI30. Zmiana kierunku otwierania. | Wymiana na drzwi stalowe, przeszklone, EI30 |
| 49 | Wyłączone z opracowania |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3 piętro | DW4 | Drewniane, współczesne, jednoskrzydłowe. | Współczesne | Stan dobry | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na nowe – drzwi drewniane z uszczelką dymoszczelną, kolor biały. |
| 51 | 3 piętro | DW4 | Drewniane, współczesne, jednoskrzydłowe. | Współczesne | Stan dobry | Uszczelka dymoszczelna | Wymiana na nowe – drzwi drewniane z uszczelką dymoszczelną, kolor biały. |
| 52 | 4 piętro | DW1 | Drewniane, współczesne, jednoskrzydłowe. | Współczesne | Stan dobry | Odporność ogniowa EI30. | Wymiana na nowe – drzwi drewniane EI30, kolor biały. |
| 53 | 4 piętro | - | Otwór w ścianie | - | - | Zamknięcie drzwiami o odporności ogniowej EI30. | Nowe drzwi stalowe EI30, kolor biały. |
| 54 | 4 piętro | DW1 | Drewniane, współczesne, jednoskrzydłowe. | Współczesne | Stan dobry | Odporność ogniowa EI60. | Wymiana na nowe – drzwi drewniane EI60, kolor biały. |
| 55 | 4 piętro | D16 | Drewniane, zabytkowe, jednoskrzydłowe, wym. 94x220cm. | Współczesne | Stan średni | Bez wymagań | Wymiana na drzwi drewniane wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |
| 56 | 4 piętro | D17 | Drewniane, zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 131x245cm. Skrzydła przeszklone ze szprosami. | Współczesne | Stan średni | Odporność ogniowa EI30, skrzydło główne szerokości min. 90cm, zmiana kierunku otwierania. | Wymiana na drzwi o odporności ogniowej EI30, wykonane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 i AT ITB AT-15-6103/2010 – drzwi drewniane z rdzeniem z płyty Halspan gr. 44mm. Drzwi będą wiernie odwzorowywać detale drzwi istniejących, podziały zostaną dostosowane do wymaganej szerokości skrzydła (90cm), przeszklenia zostaną zastąpione płycinami ze względu na brak możliwości zachowania istniejącej szerokości ram. |
| 57 | 4 piętro | D18 | Drewniane, zabytkowe, dwuskrzydłowe, wym. 118x241cm. | Klamka z szyldem podłużnym mosiężna | Stan średni | Bez wymagań | Wymiana na drzwi drewniane wiernie odwzorowujące podziały i detale istniejących drzwi. |