## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego- FORMULARZ CENOWY
Adres | Regulator różnicy ciśnień prod. SAMSON lub równoważne | cena jednostkowa netto(PLN) | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN)
Sikorskiego bud.2 | typ 46-6; kvs 8,0 m3/h; gwintowany z końcówkami do wspawania, DN25, PN16; Pmier = 10 kPa; zakres nastaw 0,2…1,0 bar, z rurką impulsową i zaworem iglicowym.
typ 46-6; kvs 8,0 m3/h; gwintowany z końcówkami do wspawania, DN25, PN16; Pmier = 10 kPa; zakres nastaw 0,2…1,0 bar, z rurką impulsową i zaworem iglicowym.
LEWIATAN | typ 46-6 gwint., DN 15, PN 25, kvs 4,0 m3/h, Pmier = 20 kPa, nastawa 0,62 bar, zakres nastaw 0,2 do 1 bar, z rurką impulsową złączkami i zaworem iglicowym
typ 46-6 gwint., DN 15, PN 25, kvs 2,5 m3/h, Pmier = 20 kPa, nastawa 0,6 bar, zakres nastaw 0,2 do 1 bar, z rurką impulsową złączkami i zaworem iglicowym
Hauke Bosaka 1-ZSI | typ 46-6 kołnierz., DN 32, PN 25, kvs 12,5 m3/h, Pmier = 20 kPa, nastawa 0,78 bar, zakres nastaw 0,2 do 1 bar, z rurką impulsową złączkami i zaworem iglicowym
Jagiellońska 66 Budynek RCKiK | typ 46-6 gwint., DN 15, PN 25, kvs 2,5 m3/h, zakres przepływu 0,2 – 1,2 m3/h, nastawa 0,52 bar, zakres nastaw 0,2 do 1 bar, z rurką impulsową złączkami i zaworem iglicowym
typ 46-6 kołnierz., DN 32, PN 25, kvs 12,5 m3/h, zakres przepływu 2 – 10 m3/h, p mier=0,6 bar, zakres nastaw 0,2 do 1 bar, z rurką impulsową złączkami i zaworem iglicowym
Jagiellońska 72 Budynek ŚZD | Typ 46-6 gwint., DN 25, PN 16, kvs 8,0 m3/h, , nastawa 0,63 bar, zakres nastaw 0,2 do 1 bar, z rurka impulsową
Typ 46-6 gwint.,DN 15, PN 25, kvs 2,5 m3/h, zakres przepływu 0,2 – 1,2 m3/h, nastawa 0,50 bar, zakres nastaw 0,2 do 1 bar, z rurką impulsową złączkami i zaworem iglicowym
Kamińskiego Budynek kotłowni ŚCO | Typ 42-34, kołnierz., kV-190, odciążony za pomocą membrany, DN 125, PN 16, nastawa 0,513, bar, zakres nastaw 0,2 do 1 bar, z rurką impulsową złączkami i zaworem iglicowym
Artwińskiego 1 Przychodnia Sportowa | Typ 46-6, gwintowany, DN 15, PN 25, kvs 4,0 m3/h, nastawa 0,45 bar, zakres nastaw 0,2 do 1 bar, z rurką impulsową złączkami i zaworem iglicowym
Budynek WSzZ | Typ 42-34, korpus kołnierzowy, DN 80, PN 16, kvs 80 m3/h, nastawa 0,7, bar, zakres nastaw 0,5 do 1,5 bar, z rurką impulsową złączkami i zaworem iglicowym
Paderewskiego 19a | Zawór zaporowy grzybkowy, kołnierzowy, fig. 215 z grzybkiem dławiącym, DN32, PN16, Tmax=100 oC, prod. ZETKAMA
ŁĄCZNIE