Załącznik 2

Dane techniczne:

Maszyna wykorzystywana w technologii oczyszczania ścieków, przeznaczona do przenoszenia odwodnionego osadu (20% osad, 80% woda) z wnętrza budynku, przez otwór w ścianie, na zewnątrz.

Obudowa rynnowa z pokrywą ze stali nierdzewnej 1.4301. Blacha 2mm.

Wewnętrzna wykładzina z tworzywa sztucznego odpornego na ścieranie.

Transport materiału z dołu do góry.

Napęd zamontowany w górnej części maszyny, przy otworze wylotowym.

Otwór zasypowy w formie odcinka rury (Ø 300 [mm])w dolnej części pokrywy rynny wykonany jako oddzielny element.

W dolnej części obudowy otwór odwadniający z króćcem gwintowanym 1,5’’ (gwint zewnętrzny).

Wymiary podstawowe przenośnika:

| Długość rynny | 4300 | [mm] |
| --- | --- | --- |
| Szerokość całości | 380 | [mm] |
| Szerokość rynny | 300 | [mm] |
| Wysokość rynny | 400 | [mm] |
| Otwór wylotowy (przedłużony 100 mm poniżej dna rynny) | 300x300 | [mm] |
| Kąt ustawienia przenośnika | 31 | [º] |
| Spirala | bezwałowa/wstęgowa |  |
| Średnica spirali około | ~250 | [mm] |
| Skok spirali około | ~200 | [mm] |
| Materiał spirali | stal nierdzewna 1.4301 |  |
| Wydajność | 5 | [m3/h] |

Podpory według załącznika nr 3 – Przenośnik ślimakowy rysunek poglądowy

Napęd:

| Producent | Sew-Eurodrive | - |
| --- | --- | --- |
| Typ/Model | KAZ67 DRS90L4 | - |
| Nr | 4813971290.01.0001.11 | - |
| Silnik | 2,2 | [kW] |
| Napięcie | 230/400 | [V] |
| Prąd | 8,40/4,85 | [A] |
| N1 (obroty silnika) | 1400 | [obr/min] |
| Przekładnia ślimakowa (przełożenie) | 44.32 | - |
| N2 (obroty po redukcji) | 32 | [obr/min] |