Zał. nr 1 do umowy nr OZ/AGR/01/2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCY DOSTAWY NOWEJ JEDNOSTKI PRĄDOTWÓRCZEJ

DLA ODDZIAŁU ZEW. W KIKITACH ZAKŁADU KARNEGO W BARCZEWIE

- Odbiorca przedmiotu zamówienia oraz płatnik:

Zakład Karny w Barczewie

ul. Klasztorna 7

11-010 Barczewo

NIP: 7391166078

- Miejsce montażu nowego zespołu prądotwórczego:

Oddział Zewnętrzny w Kikitach

Kikity 33

11-311 Kolno

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowej jednostki prądotwórczej na potrzeby Oddziału Zewnętrznego w Kikitach Zakładu Karnego w Barczewie oraz demontaż istniejącej jednostki prądotwórczej i posadowienie jej w miejscu wskazanym przez Odbiorcę oraz ułożenie kabli zasilających do bud. „Q”, „R” OZ Kikity.

- Zakres dostawy winien obejmować:

  - demontaż obecnego zespołu prądotwórczego typ ZPP 6700 DTKEZ prod. PEX-POOL Plus wraz z istniejącym układem SZR (przekazanie zdemontowanego agregatu do siedziby Zamawiającego), montaż, podłączenie i posadowienie nowej jednostki prądotwórczej w miejscu wskazanym przez Odbiorcę,

  - wykonanie nowego fundamentu na potrzeby nowej jednostki prądotwórczej jeśli będzie to wymagane,

  - kompletny montaż elementów czerpni i wyrzutni powietrza (jeśli będzie wymagany) oraz układu odprowadzenia spalin wraz z ich osadzeniem,

  - dostarczenie i rozładunek nowej jednostki prądotwórczej,

  - montaż nowej jednostki prądotwórczej,

  - przeprowadzenie i podłączenie przewodów elektrycznych oraz przewodów sterowniczych, zasilających  i uziemiających w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia wraz z automatyką SZR,

  - podłączenie się do istniejącego złącza kablowego przy budynku „Q” w celu doprowadzenia energii elektrycznej do bud. „Q”,

  - podłączenie się do istniejącego złącza przy bud. „R” oraz podłączenie istniejącego WLZ w złączu kablowym przy bud. „R” oraz w rozdzielnicy głównej w bud. „R”.

  - ułożenie kabla zasilającego typu YAKXS 4x70mm2 0,6/1 kV po działce Zamawiającego od istniejącego złącza kablowego przy stacji transf. K-806 do istniejącego złącza kablowego przy bud. „Q” – dł. około 90 mb,

  - ułożenie kabla zasilającego typu YAKXS 4x70mm2 0,6/1 kV po działce Zamawiającego od istniejącego złącza kablowego przy bud. „Q” do istniejącego złącza kablowego przy bud. „R” – dł. około 45 mb,

  - odłączenie ist. kabli zasilających bud. „Q”, „R” w złączu kablowym przy stacji transf. K-806

  - podłączenie nowo ułożonego kabla YAKXS 4x70mm2 w miejsce odłączonych kabli zasil. w ist. złączu kablowym przy stacji transf. K-806 i zamontowanie wkładek topikowych 
WT-00 gL/gG 160A (3 szt.) w ist. rozłączniku bezpiecznikowym ARS,

  - wykonanie niezbędnych prac elektrycznych związanych z posadowieniem nowego zespołu prądotwórczego i jego uruchomieniem wraz z podaniem napięcia do budynku „Q” oraz „R”.

  - wykonanie niezbędnych prac budowlanych związanych z posadowieniem nowego zespołu prądotwórczego i przywrócenie pomieszczenia/terenu do stanu pierwotnego,

  - pierwsze uruchomienie nowej jednostki prądotwórczej wraz z przeszkoleniem załogi.

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do 90 dni kalendarzowych.

- Koszty dostawy nowego zespołu prądotwórczego i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Nowa jednostka prądotwórcza winna być przystosowana do pracy zewnętrznej.

- Moc jednostki prądotwórczej zewnętrznej wraz z układem SZR min. 40,0 kW.

Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków

związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wyjaśniającego dla wykonawców.

UWAGA!!! Wszelkie prace związane np. z rozkuciem, przebiciem, przekopaniem, ułożeniem kabli zasilających do bud. „Q” oraz „R”, obmurowaniem (wykończeniem) itp. wykona Wykonawca przedmiotu zamówienia.

- Fundament na potrzeby nowej jednostki prądotwórczej.

Wykonawca musi wykonać nowy fundament jeśli uzna to za konieczne, który powinien zapewnić:

- przeniesienie na podłoże całkowitego ciężaru agregatu,

- zapewniać niezmienne wzajemne położenie silnika, generatora i urządzeń współpracujących

- zapobiegać przenoszeniu się wibracji na sąsiednie konstrukcje

W celu minimalizacji przenoszenia drgań na podłoże agregat winien być wyposażony w specjalne izolatory montowane między agregatem a ramą. Dodatkowo nowa jednostka prądotwórcza winna posiadać uziemienie o parametrach R≤10Ω z prętów miedziowanych Galmar o średnicy 17,2mm.

- Wizja lokalna.

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, gdzie zostanie zamontowana nowa jednostka prądotwórcza. Wizję lokalną będzie można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jej terminu. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w celu dokonania wizji lokalnej jest kpt. Przemysław Bilicki tel. 89 532-87-21, przemysław.bilicki@sw.gov.pl

- Szczegółowe dane i parametry techniczne nowej jednostki prądotwórczej, jakie powinny być zachowane:

| Lp. | Charakterystyka techniczna | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agregat musi być fabrycznie nowy i pochodzić z seryjnej produkcji | 2021 rok |
| 2 | Agregat przeznaczony do montażu na zewnątrz budynku | TAK |
| 3 | Moc znamionowa do pracy ciągłej | minimum 40,0 kW |
| 4 | Współczynnik mocy cosφmin | min. 0,8 |
| 5 | Napięcie znamionowe | 230/400 V |
| 6 | Stabilność napięcia | ± 1 % |
| 7 | Częstotliwość | 50 Hz |
| 8 | Stabilność częstotliwości | ± 0,5 % |
| 9 | Nominalny czas pracy z pełnego zbiornika (100% obciążenia mocą znamionową) | 12 h |
| Silnik wysokoprężny |
| 10 | Rodzaj chłodzenia | ciecz |
| 11 | Napięcie instalacji DC | 24 V |
| 12 | Emisja spalin | zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie |
| 13 | Podgrzew cieczy chłodzącej w celu przejęcia pełnego obciążenia w każdym czasie | TAK |

| Prądnica |
| --- |
| 14 | Harmoniczne THD w całym zakresie mocy | <2,0 % |
| 15 | Prądnica zabezpieczona wyłącznikiem mocy z elektronicznym członem przeciążeniowo-zwarciowym umożliwiającym nastawę prądów zwarciowych mniejszych niż trzykrotność prądu znamionowego agregatu z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej. | TAK |
| 16 | Lokalny przycisk ppoż. do awaryjnego wyłączenia zespołu prądotwórczego zlokalizowany na agregacie lub elewacji w pobliżu posadowienia zespołu prądotwórczego | TAK |
| Panel sterowania agregatem z mikroprocesorem wyposażony w: |
| 17 | Cyfrowy wyświetlacz z menu w języku polskim | TAK |
| 18 | Zegar czasu rzeczywistego z datą | TAK |
| 19 | Kontrolę napięcia w trzech fazach sieci i agregatu | TAK |
| 20 | Kontrolę częstotliwości sieci i agregatu | TAK |
| 21 | Kontrolę mocy czynnej sieci i agregatu | TAK |
| 22 | Kontrolę temperatury silnika i cieczy chłodzącej | TAK |
| 23 | Kontrolę ciśnienia oleju | TAK |
| 24 | Kontrolę poziomu paliwa wyrażona w litrach, (nie w % poj. zbiornika) | TAK |
| 25 | Kontrolę obrotów silnika | TAK |
| 26 | Licznik motogodzin pracy z dokładnością do 2 miejsc po przecinku | TAK |
| 27 | Programowalne czasy zadziałania („START”, „STOP” „PRZEŁĄCZENIA” itp.) | TAK |
| 28 | Programowalne progi napięcia i częstotliwości | TAK |
| 29 | Pamięć zdarzeń | TAK |

| Panel sterowania agregatem z mikroprocesorem, komunikaty błędów i alarmów (pełna kontrola pracy silnika) |
| --- |
| 30 | Nieudane uruchomienie/zatrzymanie | TAK |
| 31 | Zatrzymanie awaryjne | TAK |
| 32 | Niskie/wysokie obroty silnika | TAK |
| 33 | Niska/wysoka częstotliwość | TAK |
| 34 | Niskie/wysokie napięcie agregatu | TAK |
| 35 | Niskie/wysokie napięcie baterii akumulatorowych | TAK |
| 36 | Niski poziom paliwa, płynu w chłodnicy | TAK |
| 37 | Niskie ciśnienie oleju | TAK |
| 38 | Wysoka temperatura silnika | TAK |
| 39 | Zwarcie agregatu | TAK |

| Układ samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) |
| --- |
| 40 | Automatyczny rozruch agregatu oraz automatyczne załączenie napięcia na sieć odbiorcy w przypadku braku zasilania z sieci energetyki zawodowej – tzw. SZR. | TAK |
| 41 | Praca agregatu na zewnątrz budynku, montaż układu SZR opartego na wyłącznikach mocy lub na aparatach Socomec na potrzeby obwodów rezerwowych (nie dopuszcza się SZR opartego na stycznikach) | TAK |
| 42 | Automatyczne wyłączenie agregatu z pracy i przełączenie zasilania na sieć podstawową przy powrocie napięcia podstawowego z programowanym czasem wybiegu | TAK |
| 43 | Układ samoczynnego rozruchu agregatu musi prawidłowo współpracować w przypadku krótkotrwałych zaników lub wahania napięcia spowodowanych zakłóceniami lub procesami łączeniowymi w sieci zasilającej zasilania podstawowego, (reakcja – sygnał „START”) agregat winien zostać włączony po upływie 5-30 sek. (czasy zadziałania w pełni regulowane) | TAK |
| 44 | Układ powinien w podobny sposób reagować na powrót zasilania z sieci (reakcja – sygnał „STOP”) agregat winien zostać wyłączony po upływie 3-7min. (czasy wyłaczeni w pełni regulowane) | TAK |
| 45 | Dla umożliwienia przeprowadzenia czynności konserwacyjnych oraz przeglądów agregatu układ winien posiadać możliwość przełączenia na tzw. „STEROWANIE RĘCZNE” umożliwiające uruchomienie agregatu w każdym czasie oraz jego wyłączenie bez sygnalizacji wystąpienia awarii | TAK |

| Połączenia elektryczne |
| --- |
| 46 | Montaż układu samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) opartego na wyłącznikach mocy lub aparatach Socomec wyposażonego w blokady elektryczne i mechaniczne. Układ SZR winien być wyposażony w wyświetlacz elektroniczny odwzorowujący stan łączników układu SZR. Dopuszcza się montaż układu SZR na ramie zespołu. Szafa SZR o stopniu ochrony min. IP55 w przypadku montażu na zewnątrz budynku (zamykana na klucz). | TAK |
| 47 | Dostarczenie, położenie i podłączenie przewodów/kabli sterowniczych, odbioru mocy, itp. dobranych pod prądy znamionowe agregatu uwzględniając obciążenie. | TAK |
| 48 | Podłączenie agregatu prądotwórczego do istniejącego obiektu (podłączenie przewodów/kabli zasilających i przewodów/kabli sterowniczych w ilości i przekroju niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania) | TAK |
| 49 | Ułożenie kabla YAKXS 4x70mm2 0,6/1 kV od ist. złącza kablowego przy stacji transf. K-806 do złącza kablowego przy bud. „Q”. Ułożenie kabla YAKXS 4x70mm2 0,6/1 kV od ist. złącza kablowego przy bud. „Q” do złącza kablowego przy bud. „R””. Podłączenie ułożonego kabla YAKXS 4x70mm2 0,6/1 kV w ist. złączu kablowym przy stacji transf. K-806 i zamontowanie wkładek WT-00 160A GL/gG w miejsce odłaczonych kabli zasil. bud. „Q”, „R” | TAK |

| Układ wydechu spalin |
| --- |
| 50 | Układ odprowadzania spalin wyposażony w: rurociąg izolowany, komin zamykany klapką, kompensator i tłumik wydechu. Uwzględnić należy w tym zakresie konieczność wykonania niezbędnych prac budowlanych. | TAK |
| 51 | Automatyczna czerpnia powietrza wraz z automatyczną przepustnicą wielopłaszczyznową | TAK |
| 52 | Automatyczna wyrzutnia powietrza wraz z automatyczną przepustnicą wielopłaszczyznową | TAK |

| Pozostałe wymagania |
| --- |
| 53 | Rama stalowa z układem tłumienia drgań | TAK |
| 54 | Agregat przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń. | TAK |
| 55 | Agregat musi odpowiadać obowiązującym przepisom regulującym pracę i wyposażenie urządzenia w tym przepisów, Prawa budowlanego, polskim normom, przepisom ppoż. i BHP | TAK |
| 56 | Zintegrowana instalacja elektryczna silnika wraz z akumulatorami Rozruchowymi. | TAK |
| 57 | Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego zabudowany w ramie lub na ramie zapewniający pracę agregatu przez minimum 12 h ciągłej pracy przy 100% obciążeniu mocą znamionową, wlew paliwa, korek spustowy, króciec zasilania silnika i powrotu (przelewu).Zbiornik wyskalowany w litrach. Nie dopuszcza się zbiornika wolnostojącego. | TAK |
| 58 | Zainstalowany automatyczny buforowy zasilacz zapewniający doładowywanie akumulatorów z możliwością czasowego doładowania akumulatora. | TAK |
| 59 | Instalacja elektryczna prądnicy z wyłącznikiem mocy z elektronicznym członem przeciążeniowo-zwarciowym umożliwiającym nastawę prądów zwarciowych mniejszych niż trzykrotność prądu znamionowego agregatu | TAK |
| 60 | Blokada wykluczająca możliwość włączenia napięcia z agregatu prądotwórczego na zewnętrzną sieć elektroenergetyczną zasilającą Oddział Zewnętrzny w Kikitach (blokada elektryczna i mechaniczna). | TAK |
| 61 | Sygnalizacja pracy i zasilania jednostki z zespołu, pojawienia się napięcia w sieci elektroenergetycznej zasilającą jednostkę. | TAK |
| 62 | Układ podgrzewania bloku silnika | TAK |
| 63 | Układ chłodzący i smarowania zalany płynami eksploatacyjnymi (olej i płyn chłodzący w ilości wymaganej do prawidłowo działania urządzenia) | TAK |
| 64 | Wymienne filtry oleju, paliwa i powietrza zabudowane na silniku | TAK |
| 65 | Opracowanie i uzgodnienie przez dostawcę agregatu instrukcji współpracy ruchowej agregatu prądotwórczego z siecią energetyczną i dostarczenie uzgodnionej instrukcji Odbiorcy agregatu. Opracowanie i uzgodnienie instrukcji wykonać w porozumieniu z Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie Regionalna Dyspozycja Mocy | TAK |
| 66 | Przeprowadzenie prób agregatu przez 2 godziny pracy przy 100% obciążeniu. | TAK |
| 67 | Nieodpłatne przeszkolenie w zakresie obsługi agregatu prądotwórczego dla wyznaczonych, co najmniej 10 funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Kikitach | TAK |
| 68 | Przekazanie pełnej dokumentacji w języku polskim: - instrukcja obsługi agregatu prądotwórczego, - instrukcja obsługi silnika, - instrukcja obsługi prądnicy, - instrukcja obsługi sterownika i automatyki agregatu, - wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, - protokoły pomiarów elektrycznych, wraz z protokołem pomiaru rezystancji izolacji uzwojeń generatora i kabli zasilających, które zostaną ułożone w trakcie realizacji niniejszego zadania.. - dokumentacja dotycząca montażu agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem, - dokumentacja techniczna zamontowanego układu SZR wraz ze schematami połączeń elektrycznych. - niezbędnej dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej oraz w zakresie budowlanym i elektrycznym -instrukcja współpracy ruchowej | TAK |
| Gwarancja i serwis |
| 69 | Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy licząc od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu zdawczo-odbiorczego/odbioru, na cały zakres przedmiotu umowy. | min. 36 miesiące |
| 70 | W przypadku wystąpienia wad, usterek lub awarii w czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego ich usunięcia z uwzględnieniem nieodpłatnego kosztu dojazdu w terminie 7 dni od daty przesłania zgłoszenia poprzez e-mail. | TAK |
| 71 | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania 3 bezpłatnych przeglądów technicznych agregatu prądotwórczego w okresie objętym gwarancją, co najmniej raz w roku. Przy wykonywaniu przeglądów, Wykonawca dostarcza niezbędne materiały eksploatacyjne (płyny, oleje, filtry, paski klinowe, itp.). Z w/w każdego corocznego przeglądu wykonawca sporządzi i przekaże odbiorcy przedmiotu zamówienia stosowne protokoły wraz z protokołem pomiaru rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy. | MINIMUM 3 (TRZY) BEZPŁATNE PRZEGLĄDY |
| 72 | Wykonawca dostarczy protokoły pomiaru uziemienia agregatu, rezystancji izolacji kabli i przewodów ułożonych podczas realizacji niniejszego przedsięwzięcia. | TAK |

- Oferta powinna uwzględniać koszty wszystkich niezbędnych prac budowlanych i elektrycznych do realizacji niniejszego przedsięwzięcia oraz przywrócenia ścian/elewacji/terenu do stanu obecnego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowania innego urządzenia i materiałów niż wskazane ww. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem posiadania przez te materiały lub urządzenia parametrów równoważnych i nie gorszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia pod względem jakościowo - technicznym.

- Ewentualne zapytania, co do przedmiotu zamówienia proszę kierować do kpt. Przemysława Bilickiego na adres: przemyslaw.bilicki@sw.gov.pl lub. tel. 89 532 87 21.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy fotografie terenu.

- Poniżej pokazano trasy kabli, które pozostają do ułożenia.

kpt. Przemysław Bilicki, 21.06.2021r.

.............................................................

/opracował/