Kalisz, dn. 2020-09-21

PM/Z/2418/47/2020

1. Informacje wprowadzające.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie oferty dotyczącej:

Wykonania wymiany przyłączy wodociągowych, przykanalików ogólnospławnych oraz modernizacji węzłów wodociągowych w ul. Kanonickiej i Parczewskiego – zgodnie z projektem „Projekt budowlany wymiany przyłączy wodociągowych, przykanalików ogólnospławnych oraz węzłów odcinających” opracowanym przez PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu – lipiec 2020r.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z § 5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie wymiany przyłączy wody do wodomierza w ul. Kanonickiej nr 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, Grodzka nr 16, o długości ok. 65 m, materiał: PE100 SDR 17 Dz40x2,4 mm, PE100 DSR 17 Dz63x3,8 mm.
2. Wykonanie wymiany przykanalików ogólnospławnych do posesji ul. Kanonicka 2 i 5, materiał: PVC-U ze ścianką litą SN8 klasa S, wg PN-EN 1401:1999 o średnicy 200x5,9 mm o łącznej długości ok. 14m.
3. Wykonanie modernizacji węzłów wodociągowych:
4. w obrębie skrzyżowania ulic węzeł W1: Kanonicka, Garbarska i Grodzka – montaż zasuwy DN100;
5. w obrębie skrzyżowania ulic węzeł W2: A. Parczewskiego i Kanonickiej – montaż zasuwy DN100;
6. w ulicy A. Parczewskiego węzeł W3 – montaż zasuwy DN100.
7. Wykonanie odtworzenia nawierzchni zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni opracowanym przez Zakład Usług Projektowo – Budowlanych „R-Projekt”.
8. Uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
w Kaliszu.
9. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji ogólnospławnej.

Uwagi:

1. Prace należy prowadzić zgodnie z:
* Decyzją MZDiK w Kaliszu WU.4132.60.2020 z dnia 26.06.2020r.;
* Projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w pasie drogowym – dostarcza Inwestor;
* Pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 492/2020/A z dnia 16.07.2020r. – (obsługę archeologiczną zapewnia Inwestor);
* Pismem Wydziału Rozwoju Miasta WRM.7011.11.35.2019 z dnia 20.07.2020r.;
* Protokołem z narady koordynacyjnej NR WGK.6630.01.27.2020 dotyczącym sprawy
NR WGK.6630.333.2020 z dnia 22.07.2020r.;
* „Projektem budowlanym wymiany przyłączy wodociągowych, przykanalików ogólnospławnych oraz węzłów odcinających” opracowanym przez PWiK Sp. z o.o.
z siedzibą w Kaliszu – lipiec 2020r.
1. Armaturę do zabudowy dostarcza PWiK Sp. z o.o. (zasuwa DN100 – 3 szt., nawiertki DN100 – 10 szt.).
2. Roboty należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.
3. Wszystkie nawiercenia na nowobudowanym rurociągu, jak również podłączenie rurociągów wykonuje wyłącznie PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu, po uprzednim przygotowaniu przez Wykonawcę wykopu o wymiarach min. 1,5x1,5 m.
4. Wszystkie ewentualne połączenia przewodów przy wymianie przyłączy należy wykonać metodą zgrzewania, dostarczyć karty zgrzewów i protokoły szczelności przewodów.
5. Wymianę przyłączy kanalizacji ogólnospławnej należy wykonać do granicy posesji, bądź do pierwszej studni na terenie posesji.
6. Ewentualne odwodnienie wykopów leży po stronie Wykonawcy.
7. Wszystkie ewentualne kolizje z infrastrukturą techniczną (również nieujawnioną na podkładach geodezyjnych) winny być usunięte na koszt Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zadania.

Zajecie pasa drogowego będzie odbywać się na podstawie harmonogramu prowadzenia robót dostarczonego przez Wykonawcę (wszystkie odstępstwa od zatwierdzonego harmonogramu winny być zgłoszone pisemnie).

Wnioski o zajecie pasa drogowego przygotowuje Wykonawca.

Wszystkie sprawy związane ze zwolnieniem i odbiorem pasa drogowego oraz ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi leżą po stronie Wykonawcy.

1. Termin i miejsce wykonania zadania.

Termin wejścia na budowę: od 15.10.2020r.

Termin wykonania: do 15.11.2020r.

Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: 30.11.2020r.

1. Forma płatności.

Termin płatności: przelew, min. 30 dni.

Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktur Vat wystawionych przez PWiK Spółka z o.o.

Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest dostarczenie zarejestrowanej w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej.

1. Warunki gwarancji:

Gwarancja: min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest:

* Specjalista ds. Inwestycji – mgr inż. Jolanta Kaczmarek, tel. 62 760 80 17.
1. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena - 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:
2. Wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu).
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
4. Zaakceptowany projekt umowy oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (w załączeniu).
5. Oświadczenie Oferenta potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie.
7. Wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z poświadczeniem**.**
8. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
9. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
10. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.