Załącznik nr 5 do OPZ

Zakres czynności do wykonania

- Przedmiot zamówienia:
Zadanie nr 1:

- wykonanie konserwacji urządzeń grzewczych na paliwo płynne KL 15 w ilościach:

Sekcja Obsługi Infrastruktury Świętoszów 		-   13 kpl

Sekcja Obsługi Infrastruktury Dobre n/Kwisą 		- 204 kpl

Sekcja Obsługi Infrastruktury Żagań	 		-   24 kpl

Sekcja Obsługi Infrastruktury Bolesławiec 		-   8 kpl

Sekcja Obsługi Infrastruktury Głogów 			-   7 kpl

Wykaz czynności  konserwacji urządzeń grzewczych na paliwo płynne typu KL 15:

- 	sprawdzenie przymocowania nagrzewnicy do podstawy, uzupełnienie brakujących śrub*

- 	wymiana, uzupełnienie i przymocowanie  zerwanych pasków mocujących*

- 	sprawdzenie stanu elementów gumowych (węże i koła);

- 	wymiana filtrów paliwowych (filtry do ON),

- 	wyczyszczenie przewodów ssących, przelewowych i odpowietrznika,

- 	sprawdzenie układu paliwowego, wymiana uszczelek;

- 	przygotowanie urządzenia do pracy

- 	uruchomienie urządzenia;

- 	praca urządzenia min. 0,5 godziny;

- 	kontrola pracy urządzenia, w tym:

- 	sprawdzenie szczelności układu zasilającego w czasie pracy;

- 	sprawdzenie pompy;

- 	sprawdzenie układu elektrycznego;

- 	sprawdzenie termostatu bezpieczeństwa;

- 	sprawdzenie termostatu zewnętrznego;

- 	sprawdzenie wentylatora;

- 	sprawdzenie czujnika płomienia;

- 	sprawdzenie przewodów zapłonowych;

- 	sprawdzenie elektrody zapłonowej;

- 	sprawdzenie licznika czasu pracy;

- 	sprawdzenie urządzenia rozdzielczego;

- 	oczyszczenie układu spalania;

- 	sporządzenie protokołu z przeprowadzonego serwisu

- 	odnotowanie czasu pracy, ocena stanu technicznego i gotowości do dalszej eksploatacji, potwierdzone wpisem i pieczęcią w dowodzie urządzenia;

- 	konserwacja i pakowanie urządzenia.

W przypadku stwierdzenia w czasie weryfikacji niesprawności urządzenia należy w  protokole technicznym zawrzeć dokładny opis niesprawności, podać koszt części wymaganych do naprawy oraz czasochłonność i przewidywany koszt robocizny (iloczyn czasu wymaganego na naprawę i kosztów roboczogodziny).

*do kalkulacji należy przyjąć uzupełnienie średnio 25% śrub mocujących i 20% pasków

Zadanie nr 2:

- wykonanie konserwacji urządzeń grzewczych na paliwo płynne KL 35 
w ilościach:

Sekcja Obsługi Infrastruktury Dobre n/Kwisą 		-   32 kpl

Wykaz czynności konserwacji urządzeń grzewczych na paliwo płynne typu KL 35:

-   sprawdzenie kompletności urządzenia

-   sprawdzenie szczelności układu zasilania

-   sprawdzenie stanu i szczelności przewodów dystrybucji powietrza

-   sprawdzenie stanu elektrycznych przewodów zasilających

-   sprawdzenie drożności przewodu kominowego

-   wymiana filtra paliwa

-   zdemontowanie pokrywy górnej urządzenia i przedmuchanie wnętrza  sprężonym powietrzem

-   sprawdzenie stanu powłok lakierniczych, wykonanie zaprawek

-   sprawdzenie płynności pracy wentylatora

-   oczyszczenie komory spalania i wymiennika z radiatorami oraz przewodu kominowego

-   zmontowanie urządzenia

-   sprawdzenie poprawności pracy urządzenia we wszystkich trybach pracy 
w tym w trybie awarii

-   dokonanie regulacji palnika

- 	sporządzenie protokołu z przeprowadzonego serwisu

- 	odnotowanie czasu pracy, ocena stanu technicznego i gotowości do dalszej eksploatacji, potwierdzone wpisem i pieczęcią w dowodzie urządzenia;

- 	konserwacja i pakowanie urządzenia.

Zadanie nr 3:

- wykonanie konserwacji urządzeń grzewczych na paliwo płynne RL 36 
w ilościach:

Sekcja Obsługi Infrastruktury Dobre n/Kwisą 		- 132 kpl

Wykaz czynności konserwacji urządzeń grzewczych na paliwo płynne typu WP5-21 RL 36 ROTERM:

-   sprawdzenie kompletności urządzenia

-   sprawdzenie szczelności układu zasilania

-   sprawdzenie stanu i szczelności przewodów dystrybucji powietrza

-   sprawdzenie stanu elektrycznych przewodów zasilających

-   sprawdzenie drożności przewodu kominowego

-   wymiana filtra paliwa

-   zdemontowanie pokrywy górnej urządzenia i przedmuchanie wnętrza  sprężonym powietrzem

-   sprawdzenie stanu powłok lakierniczych, wykonanie zaprawek

-   sprawdzenie płynności pracy wentylatora

-   oczyszczenie komory spalania i wymiennika z radiatorami oraz przewodu kominowego

-   zmontowanie urządzenia

-   sprawdzenie poprawności pracy urządzenia we wszystkich trybach pracy 
w tym w trybie awarii

-   dokonanie regulacji palnika przez uprawnionego serwisanta pieca

grzewczego na paliwo płynne WP5-21 RL 36 ROTERM

- 	sporządzenie protokołu z przeprowadzonego serwisu

- 	odnotowanie czasu pracy, ocena stanu technicznego i gotowości do dalszej eksploatacji, potwierdzone wpisem i pieczęcią w dowodzie urządzenia;

- 	konserwacja i pakowanie urządzenia.

Zadanie nr 4:

- wykonanie konserwacji urządzeń grzewczych na paliwo płynne K-40 
w ilościach:

Sekcja Obsługi Infrastruktury Dobre n/Kwisą 		-   48 kpl

Wykaz czynności konserwacji urządzeń grzewczych na paliwo płynne typu CARPOL 01 K-40 BARTEK 1:

-   oczyścić i wymienić filtr liniowy paliwa 3/8”

-   zdemontowanie pokrywy górnej urządzenia i przedmuchanie wnętrza  sprężonym powietrzem

-   sprawdzenie stanu powłok lakierniczych, wykonanie zaprawek

-   sprawdzenie stanu i szczelności przewodów dystrybucji powietrza, w razie potrzeby naprawić lub wymienić

-   sprawdzenie płynności pracy wentylatora

-   oczyszczenie komory spalania i wymiennika z radiatorami oraz przewodu kominowego

-   zmontowanie urządzenia

-   sprawdzenie poprawności pracy urządzenia we wszystkich trybach pracy w tym w trybie awarii

-   dokonanie regulacji palnika przez uprawnionego serwisanta pieca

grzewczego na paliwo płynne WP5-21 K 40 CAR_POL

-   sporządzenie protokołu z przeprowadzonego serwisu

-   odnotowanie czasu pracy, ocena stanu technicznego i gotowości do dalszej eksploatacji, potwierdzone wpisem i pieczęcią w dowodzie urządzenia;

-   konserwacja i pakowanie urządzenia.