GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 06.08.2024 r.

GPIR.271.2.31.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Modernizacja Pompowni Wody w Skołyszynie”.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Pompowni Wody w miejscowości Skołyszyn, gm. Skołyszyn.

- Informacje ogólne:

Obiekt Pompowni Wody położony jest w miejscowości Skołyszyn w gm. Skołyszyn, w powiecie jasielskim, dz. nr ewid. 26/4, Obręb ewidencyjny Skołyszyn. Pompownia zasilana jest wodą z 4 studni głębinowych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie pompowni oraz wodą pochodząca ze Stacji Uzdatnia Wody zlokalizowaną na działce nr ewid. 689/1 w miejscowości Skołyszyn. Wody ze SUW oraz studni głębinowych zasilają zbiornik o objętości 50 m3 znajdujący się ok. 10 m od planowanej do modernizacji Pompowni Wody. Na planowanej do modernizacji Pompowni Wody znajduje się zestaw pompowy złożony z 4 szt. pomp marki GRUNDFOS o mocy każda 5,5 kW i wydajności 10,9 m3/h i wysokości podnoszenie 109 m, których zadaniem jest zasysanie wody ze zbiornika o objętości 50 m3 i tłoczenie jej do zbiornika o pojemności 350 m3 położonego na działce nr ewid. 58/3, Obręb ewidencyjny – Skołyszyn. Ze zbiornika o pojemności 350 m3 zasilani są mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze z miejscowości Skołyszyn oraz Sławęcin. Budynek Pompowni składa się z trzech pomieszczeń tj. pomieszczenia pomp, sterowni, wc i korytarza.

- Zakres prac modernizacyjnych:

- Pompownia Wody wymaga wykonania prac modernizacyjnych polegających na:

- demontażu istniejących 4 szt. pomp wchodzących w skład zestawu pompowego,

- demontażu łoża,  na którym posadowiony jest zestaw pompowy,

- demontażu armatury oraz orurowania od zasuwy  głównej (łącznie), zamontowanej na instalacji od strony ssącej (przed zestawem pomp) do zasuwy głównej (łącznie) zainstalowanej na instalacji tłocznej przy wyjściu instalacji z pomieszczenia pompowni,

- wykonaniu łoża pod zestaw 6 szt. pomp ze stali ocynkowanej i pokrycie jej warstwą powłoki poliuretanowej. Łoże pod pompy winno być wykonane w taki sposób, aby można było zainstalować na nim pompy w układzie równoległym wraz z towarzyszącą pompom armaturą odcinającą, zaworami zwrotnymi kulowymi oraz orurowaniem. Łoże powinno zostać tak zaprojektowane i wykonane, aby posiadało odpowiednią wytrzymałość konstrukcji i mogło być obciążone zestawem 6 szt. pomp. Pomiędzy stopą podparcia łoża, a posadzką powinny być zainstalowane podkładki antywibracyjne.

- Zakupie 5 szt. pomp marki GRUNDFOS Typ 40WR140/10 o parametrach: Q – 10,9 m3/h, H – 109 m, P – 5,5 kW.

- Montażu 6 szt. pomp, w tym 1 szt. pompy, która została zdemontowana ze starego układu pompowego, a została zakupiona przez Zamawiającego w 2022 roku jako nowa pompa. Pompa zostanie przez Zamawiającego wskazana wykonawcy przed demontażem,

- Montażu orurowania po stronie ssącej i tłoczącej z rur ciśnieniowych HDPE 90 5,4 mm, klasy PE 100,

- Montażu odpowiedniej armatury odcinającej od strony ssącej tj. głównej zasuwy na wejściu instalacji do pomieszczenia pomp, montażu kompensatora gumowego za zasuwą oraz armatury odcinającej przed każdą z zainstalowanych pomp wraz z zaworami zwrotnymi kulowymi,

- Montażu armatury odcinającej po stronie tłocznej dla każdej z zainstalowanych  pomp, montażu manometru na rurze łączącej równolegle zainstalowane pompy oraz kompensatora gumowego,

- Montażu po starej trasie ciśnieniowej instalacji wodnej wykonanej z rur HDPE 90  5,4 mm, klasy PE 100 łączącej zestaw pomp z wyjściem instalacji z pomieszczenia pomp

- Zakupie i montażu 1 szt. wodomierza DN 90 typu kołnierzowego instalowanego poziomo na instalacji za zestawem pomp. Wodomierz winien być zainstalowany w sposób zgodny z instrukcją montażu przekazaną przez jego producenta.

- Zainstalowaniu za wodomierzem na rurociągu DN 90 injektora urządzenia do chlorowania wody oraz manometru.

- Wykonaniu instalacji od injektora do pomieszczenia adaptowanego z WC na chlorownie i podłączenie jej do chloratora, który obecnie znajduje się w pomieszczeniu pomp. Długość w linii prostej od injektora do chlorowni wynosi ok. 4 m. Wykonawca ma za zadanie zainstalować w pomieszczeniu adaptowanym z WC chlorator zdemontowany z pomieszczenia pomp.

- Zaadaptowaniu pomieszczenia WC na pomieszczenie do zamontowania chloratora, spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

- Wymianie istniejącej szafy sterowniczej na nową szafę sterowniczą. Obudowa szafy sterowniczej powinna być wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego.

Wyposażenie elektryczne szafy sterowniczej musi posiadać fabrycznie nowe elementy takie jak:

- sterownik mikroprocesorowy z zapisanym programem sterującym z wyjściem komunikacyjnym MODBUS, kompatybilny ze sterownikiem komunikacyjnym firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. z siedzibą 36-062 Zaczernie 950 i jej oprogramowaniem do monitoringu zdalnego pracy pomp i innych parametrów SUW w Skołyszynie, z którego Zamawiający korzysta przy monitorowaniu swoich obiektów,

- sterownik komunikacyjny firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. do monitoringu Pompowni Wody,

- zabezpieczanie przeciwporażeniowe – wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy o prądzie zadziałania 30 mA,

- zabezpieczenie przeciążeniowe i termiczne dla każdej z pomp osobno,

- czujnik kolejności i zaniku faz z kontrolą spadku lub wzrostu napięcia zasilania,

- zabezpieczanie nadprądowe układu sterowania,

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

- gniazdo serwisowe 230V AC/10A,

- przełącznik trybu pracy AUTO-RĘCZNA (dla każdej z pomp),

- styczniki mocy dla rozruchu bezpośredniego,

- układ softstart dla rozruchu pośredniego,

- akumulator podtrzymujący minimum 1,3Ah,

- zasilacz impulsowy 24VDC,

Praca pomp powinna być sterowana poprzez sterownik mikroprocesorowy umieszczony wewnątrz szafki współpracujący za pomocą komunikacji MODBUS ze sterownikiem komunikacyjnym firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. W trybie normalnej pracy pomp sterownik powinien automatycznie w zależności od pomiaru poziomu medium sterować pracą pomp. Dopuszczalna jest równoległa praca kliku pomp jednocześnie, natomiast wykluczony jest ich jednoczesny rozruch. Sterownik mikroprocesorowy powinien mieć wyjście MODBUS, po którym będzie się łączył z sterownikiem firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. i przekazywał niezbędne informacje do monitoringu zdalnego SUW w zakresie:

- poziomu max w obu zbiornikach.,

- poziomu min. w obu zbiornikach,

- stanu zasilania,

- gotowości pomp od P1 do P6 oraz pomp głębinowych w 4 studniach

- pracy pompy od P1 do P6 oraz pomp głębinowych w 4 studniach

- awarii pomp od P1 do P2 oraz w 4 studniach głębinowych

- awarii sond w obu zbiornikach – pośrednim i górnym

- stanu pracy sond w obu zbiornikach – pośrednim i górnym,

- poziomu ilości wody w obu zbiornikach – pośrednim i górnym.

- wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu kopii oprogramowania sterownika pracy pomp na elektronicznym nośniku danych (np. karta SD, pendrive), które może być bez przeszkód po okresie gwarancyjnym przeniesione na inny sterownik w przypadku awarii sterownika zainstalowanego,

- zaprojektowaniu i wykonaniu komunikacji pomiędzy zbiornikiem 50 m3 znajdującym się przy SUW, a SUW i zbiornikiem o pojemności 350 m3.

- wyposażeniu obu zbiorników w sondy pokazujące stany poziomów;

- wykorzystaniu sygnałów ze sond zainstalowanych w zbiornikach do odpowiedniego sterowania pompami  zależności od poziomów wody w obu zbiornikach;

- skonfigurowaniu obu sterowników za pośrednictwem firmy NiT  Sp. z o.o. w sposób taki, aby Zamawiający miał podgląd na ww. parametry pracy SUW.

- Zamawiający nie dopuszcza innych sterowników komunikacyjnych do monitoringu SUW jak sterowniki firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. z uwagi, że wszystkie tego typu obiekty Zamawiającego są monitorowane za pośrednictwem ww. Firmy,

- wykonaniu pomiarów elektrycznych przez uprawnioną osobę po zrealizowaniu zadania modernizacji SUW i przekazania ich Zamawiającemu w formie pisemnej.

- Wykonania dodatkowych prac na obiekcie SUW w Skołyszynie w zakresie:

- wymiany drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w ilości 3 szt. (drzwi od pomieszczenia pomp 1 szt. – wymiar w świetle drzwi 0,8 m x 2,0 m na drzwi o wymiarze 0,8 m x 2,0 m; drzwi od pomieszczenia sterowni  1 szt. – wymiar w świetle drzwi 0,6 m x 2,0 m na drzwi o wymiarze 0,8 m x 2,0 m; drzwi od obecnego WC 1 szt. – wymiar w świetle drzwi 0,6 x 2,0 m na drzwi 0,8 x 2,0 m– zainstalowane drzwi winny wypełniać wymogi rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Pozostałe drzwi w ilości szt. 2 winny być drzwiami stalowymi, przeciwpożarowymi w klasie ogniowej EI30 z wbudowanym samozamykaczem w zawiasie oraz winny dodatkowo posiadać izolację termiczną i akustyczną.

- renowacji posadzek – odpyleniu betonów, uzupełnieniu braków w betonie posadzki oraz pokrycie jej żywicą epoksydową w kolorze jasno szarym. Całkowita powierzchnia posadzek wynosi ok. 23 m2

- wykonania malowania ścian każdego pomieszczenia do wysokości 1.0 m od posadzki żywicą epoksydową w każdym pomieszczeniu SUW. Całkowita powierzchnia ścian do wymalowania żywicą epoksydową wynosi ok. 38 m2. Kolor tożsamy z kolorem posadzki.

Zdemontowana skrzynka sterownicza wraz z wyposażeniem oraz zdemontowane pompy pozostają własnością Zamawiającego i po zdemontowaniu Wykonawca ma obowiązek je przekazać przedstawicielom Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaplanował swoje prace w taki sposób aby demontaż pomp z towarzyszącą instalacją oraz montaż nowych pomp wraz z ich uruchomieniem nie spowodował przerwy w dostawie wody pitnej dłuższej  niż 8 godzin.

- Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 24 miesiące liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru robót. Maksymalny, punktowany termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesięcy. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.

- Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia.

- Czas usunięcia wady (usterki) nie powodującej zatrzymania całkowitej pracy Pompowni Wody – 7 dni kalendarzowych, czas usunięcia wady (usterki) powodującej zatrzymanie całkowite pracy Pompowni Wody – 24 godzin.

- Wszelkie przewidziane przez Wykonawcę przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji odbywać się będą na koszt Wykonawcy. Przeglądy pogwarancyjne odbywać się będą na koszt Zamawiającego.

- Termin wykonania robót:

Zamawiający wymaga wykonania robót w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  14 sierpnia 2024 r.  do godz. 9:00

- Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty.

Kryterium oceny ofert:

Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający wyznaczył dla postępowania następujące kryteria oceny oferty:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty brutto w PLN - C | 70% | 70 |
| 2. | Gwarancja - G | 30% | 30 |

- Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:

CLP = C + G

gdzie:

CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;

C - liczba punktów przyznanych za kryterium (1) – Cena;

G - liczba punktów przyznanych za kryterium (2) - Gwarancja;

- Zasady oceny za kryterium „Cena” – (C).

W przypadku kryterium Cena, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów.

Cena – (C) – waga 70%. Punkty za kryterium „Cena” (C) – maksymalnie 70 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

| C = | C of. min. | x 70 pkt. |
| --- | --- | --- |
|  | C of. bad. |  |

gdzie:

C	ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”;

C of. min.	najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu;

C of. bad.	cena oferty badanej.

Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty „Cena” w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku  (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W ofercie, o której mowa w pkt 4, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

- W przypadku kryterium „Gwarancja”- (G), Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów - max. 30 pkt. zgodnie z punktacją znajdującą się w tabeli pn. Punkty w kryterium oceny ofert „Gwarancja” – 30%.

- Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów – 30.

- Jako minimalny okres gwarancji Zamawiający (wymaga) 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące. W przypadku wskazania w formularzu ofertowym okresu krótszego niż 24 miesiące oferta zawierająca taki zapis zostanie odrzucona przez Zamawiającego. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji powyżej 60 miesięcy uzyska taką samą ilość punktów, jak liczoną dla okresu 60 miesięcy.

Pozostałe oferty otrzymają ilości punktów wyliczone wg poniższego wzoru

Okres gwarancji oferty badanej

G  =   	   		                                                            x 30 pkt.

Najdłuższy podany okres gwarancji

w ofertach podlegających ocenie

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego część dotyczącą kryterium „Gwarancja”. W tej części formularza zadeklarowany okres zostanie przyjęty do ww. punktacji i będzie obowiązywał w czasie trwania umowy. W przypadku braku złożonej deklaracji zamawiający przyjmie wymagany 24-miesięczny okres gwarancji.

Oferta spełniająca wymagania i zdobywająca najwyższą punktację zostanie wybrana do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona..

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najwyższą uzyskaną punktacją.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty  w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Wykonawca, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U. z 2022 r. poz. 835) podlegać będzie wykluczeniu z postępowania na podstawie niżej wymienionych przesłanek:

Z postępowania wyklucza się:

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na stronie niniejszego postępowania, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie ww. przesłanek.

Stosowne oświadczenie zawiera również formularz ofertowy.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza „Wyślij wiadomość” lub pod nr tel. 13 4491729 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku  do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Projekt umowy.