## CT_Przedmiar_1
No. |  |  | Opis | Jedn. | Ilość. | Cena materiału | Robocizna | Łącznie
[6 empty] | [Zł ] | [Zł ] | [Zł ]
Przedmiar robót 1. Instalacja kogeneratorów + ciepło technologiczne
1 | 1 |  | Urządzenia, rurociągi, armatura
1 | 1 | 1 | Kompletny układ kogeneracji gazowej moc grzewcza 77kW moc elektryczna 40 Producent: EC Power Typ: MCHP 40 1. Gazowy układ kogeneracyjny MCHP 40 kWel 2 x 20kWel − moc elektryczna układu 10 - 40 kW − moc grzewcza układu 20 – 77,4 kW − panel sterowania − dystrybutor ciepła − elastyczne połączenia układu 2. Bufor/magazyn ciepła ładowany warstwowo wraz ze sterowaniem - dedykowany bufor pojemności 1000 dm3 - układ sterownia buforem 3. Moduł przepływu wraz z pompą, siłownikiem i sterowaniem 4. Miernik referencyjny uniwersalny bez przekładników 5. Moduł kaskady | kpl. | 1
1 | 1 | 2 | Zawór odwadniający: Dn50; min. PN6; Tmax=120oC, gwintowany Producent: Valvex lub równoważny Typ: nd | szt. | 6
1 | 1 | 3 | Zawór odwadniający: Dn32; min. PN6; Tmax=120oC, gwintowany Producent: Valvex lub równoważny Typ: nd | szt. | 4
1 | 1 | 4 | Separator Zanieczyszczeń Dn50;min. PN10; Tmax=110oC; gwintowany przyłącza 2xRp2", materiał mosiądz, kvs 73,2 m³/h, zalecany maksymalny przepływ 9,0 m³/h Producent: Afriso Typ: FAR 215 | szt. | 1
1 | 1 | 5 | Licznik ciepła Element pomiarowy przepływu + liczniik ciepła Producent: Kampstrup Typ: Multical 603 + Ultraflow 54 DN25 | szt. | 1
1 | 1 | 6 | Automatyczny zawór odpowietrzający: Dn15; min. PN6; Tmax=120oC, gwintowany, z zaworem odcinającym 3/8" Producent: Taconova lub równoważny Typ: HY-VENT | szt. | 5
1 | 1 | 7 | Zawór odwadniający: Dn20; min. PN6; Tmax=120oC, gwintowany Producent: Valvex lub równoważny Typ: nd | szt. | 5
1 | 1 | 8 | Manometr techniczny: 100mm; manometr zwykły; 0-0,6MPa; klasa 1.6 + kurek manometryczne M20 Producent: KFM lub równoważny Typ: nd | szt. | 4
1 | 1 | 9 | Termometr techniczny: Termometr bimetaliczny + tuleja zanurzeniowa, zakres 0-120oC Producent: KFM lub równoważny Typ: nd | szt. | 2
1 | 1 | 10 | Rura stalowa przewodowa bez szwu - R 35 wg PN-80/H-74219 piaskowana i malowana dwu krotnie ze świadectwem jakościowym ZETOM łączona przez gwint lub spawanie wraz z kształtkami, montażem zawiesi, konstrukcją systemową pod zawiesia; Średnica: DN50 | mb | 40
1 | 1 | 11 | Rura stalowa przewodowa jw., tylko: Średnica: DN32 | mb | 10
1 | 1 | 12 | Izolacja termiczna o λ*=0,035 W/km z wełny mineralnej z płaszczem folii aluminiowej do rur i kształtek stalowych o średnicy: grubości izolacji wg. rysunków (* w przypadku innych parametrów grubość izolacji należy odpowiednio przeliczyć) Średnica: DN50 Producent: Rockwool Typ: Rockwool 800 lub podobny | mb | 40
1 | 1 | 13 | Izolacja termiczna jw. tylko: Średnica: DN32 | mb | 10
1 | 1 | 14 | Komin spalinowy wysoko ciśnieniowy Dwuścienny wysokociśnieniowy system odprowadzania spalin przeznaczony do pracy w wysokiej temperaturze do 600°C i nadciśnieniu do 5000 Pa - klasa H1, Tryb pracy - nadciśnieniowy, praca na sucho i mokro wraz z kształtkami, montażem zawiesi, odprowadzeniem skroplin. Izolacja: wełna mineralna, minimalna grubość 30mm Średnica wewnętrzna przewodu spalinowego: 80 mm Całkowita długość: 13 mb Producent: MKZARY Typ: MKD Power lub podobny | szt. | 2
Suma |  |  | Urządzenia, rurociągi, armatura
1 | 2. |  | Ogólne
1 | 2. | 1 | Wykonanie płukania instalacji, napełnienie oraz odpowietrzenie. Rodzaj płukania powinien być skoordynowany z kierownikiem projektu podczas realizacji inwestycji. Cena powinna uwzględniać wszystkie niezbędne elementy i urządzenia niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia w/w zakresu prac. | kpl. | 1
1 | 2. | 2 | Wykonanie regulacji, uruchomień, rozruchów instalacji, pomiarów oraz wszelkich niezbędnych badań odbiorczych wg WTWiOIO.Termin wykonania prac powinien być skoordynowany z kierownikiem projektu podczas realizacji inwestycji. Cena powinna uwzględniać wszystkie niezbędne elementy i urządzenia niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia w/w zakresu prac. | kpl. | 1
1 | 2. | 3 | Opis rurociągów. Wszystkie przewody instalacji wody grzewczej, należy w sposób jasny i czytelny oznaczyć, na początku i na końcu przewodu oraz na przewodach tranzytowych i podłączeniach w odległościach nie przekraczających 6m. Koszt wykonania powyższych opisów powinien być uwzględniony w cenie jednostkowej montażu odpowiedniej instalacji. | kpl. | 1
1 | 2. | 4 | Oznaczenie rurociągów. Wszystkie przewody instalacji wody grzewczej, należy w sposób jasny i czytelny oznaczyć odpowiednim kolorem. Oznaczenie wykonać z materiału trwałego np. folii PVC, oznaczenie przymocować do rur lub w przypadku zamontowania izolacji, do izolacji termicznej. Oprócz oznaczenia poszczególnych instalacji odpowiednim kolorem, zamontować strzałki opisujące kierunek przepływu medium. Oznaczenia wykonać na przewodach w odległościach nie większych niż 6m od siebie. Koszt wykonania powyższych opisów powinien być uwzględniony w cenie jednostkowej montażu odpowiedniej instalacji. | kpl. | 1
1 | 2. | 5 | Opis armatury. Armaturę instalacyjną oznaczyć przy pomocy tabliczek zamocowanych bezpośrednio do armatury (zawory, filtry itp.) Każdą instalację oznaczyć tabliczkami innego koloru. Koszt wykonania powyższych opisów powinien być uwzględniony w cenie jednostkowej montażu odpowiedniej instalacji. | kpl. | 1
1 | 2. | 6 | Prace pozostałe nie ujęte w pozycjach jw. | kpl. | 1
Suma |  |  | Ogólne
1 | 3. |  | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
1 | 3. | 1 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt. | 1
Suma |  |  | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
1 | 4. |  | CENA CAŁKOWITA