Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia – czynności wchodzące w zakres serwisu konserwacyjno-eksploatacyjnego przepompowni Bielniki

- Czas normalny – bez zagrożenia powodziowego

- Bieżąca eksploatacja przepompowni (serwis wodno-kanalizacyjny – SWK)

Częstotliwości obsługi przepompowni Bielniki:

- minimum 1 raz w miesiącu, zgodnie z zaleceniem producenta pomp (firmy KSB), należy uruchomić każdą z pomp na okres 3-4 minut. Uruchomienie pomp zgodnie instrukcją obsługi pompowni Bielniki.

Zastrzega się, że w okresie suszy zbiornik retencyjny może nie mieć wystarczającej ilości wody. Próbę można wykonać wyłącznie przy zapewnionym dopływie wody do komór czerpnych i sprawdzeniu:

- zaworów odpowietrzających na rurociągach tłocznych na wale przeciwpowodziowym,

- otwarciu zasuw klinowych przy przepompowni,

- stanu klapy zwrotnej i zasuwy na rurociągu A (Ø 600mm),

- stanu komory rozprężnej na wylotach z rurociągów tłocznych

- rurociągów grawitacyjnych (odpływowych).

- 2 razy/miesiącu należy wykonać sprawdzenia:

- czystości krat i części dolotowej zbiornika przed przepompownią wraz z usunięciem nagromadzonych odpadów roślinnych,

- stanu oświetlenia budynku,

- działania ogrzewania w okresie zimowym (od listopada do marca każdego sezonu),

- ogólnego stanu budynku przepompowni (wodociągu, kanalizacji, podestów, barierek ochronnych, dachu, rynien, itp), łodzi ewakuacyjnej i jej podpór oraz stanu terenu przyległego do przepompowni.

- Przeglądy mechaniczne (serwis mechaniczny – SM)

Raz w roku, na przełomie września/października należy wykonać:

- przegląd mechaniczny każdej pompy (wymiana oleju, próby elektryczne, próba pompy). Przegląd należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta – firmy KSB Pompy i Armatura,

- konserwację wyciągarek (2 szt.: smarowanie łożysk, prowadnic, kontrola łańcuchów),

- oczyszczenia z namułów komór czerpnych pompowni oraz sprawdzenia stanu studni z zasuwą na wale przeciwpowodziowym.

- Przeglądy, konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej (serwis automatyki – SA) oraz instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV

Zakres prac wykonywanych na pompowni Bielniki:

- kontrola stanu urządzeń zasilających i sterowniczych,

- sprawdzenie okablowania,

- konserwacja połączeń na listwach montażowych,

- sprawdzenie układów zabezpieczeń,

- kontrola działania układów pomiarowych (sondy poziomu) - kontrola pracy pomp w trybie ręcznym i automatycznym (załączenie i czas pracy pomp uzależnione są od aktualnego poziomu wody w zbiorniku),

- sprawdzenie oświetlenia.

Czynności wykonywane z częstotliwością 1 raz w miesiącu.

- Pomiarów elektrycznych ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów kontrolnych(serwis elektryczny – SE).

Okresowe pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej obiektu [1/rok], ilość obwodów - 20 oraz kontrolne pomiary elektryczne [4/rok], ilość obwodów – 6

Czynności należy potwierdzić stosownymi protokołami dołączonymi do dziennika pracy Przepompowni.

- Monitoring (M) – stały odbiór sygnałów SMS wraz zapewnieniem dojazdu ekipy serwisowej w czasie nie krótszym niż 1 godzina od chwili odebrania sygnału o awarii.

Wszystkie ww. czynności muszą być odnotowane w miesięcznym dzienniku Przepompowni.

- Czas zagrożenia powodziowego – Serwis wodno-kanalizacyjny (SWK)

Przy przekroczeniu stanu ostrzegawczego (400 cm) na moście Rocha i prognozie hydrologiczno-meteorologicznej gdzie przewiduje się dalszy wzrost poziomu rzeki Warty należy zapewnić:

- zamknięcie zasuwy na rurociągu A (Ø 600mm) w wale przeciwpowodziowym i klapy zwrotnej po wcześniejszym sprawdzeniu drożności rurociągów grawitacyjnych,

- utrzymywanie poziomów zwierciadła wody w zbiorniku retencyjnym zgodnie z instrukcją

- (początek pompowania na rzędnej 53.70 m n.p.m., koniec na rzędnej 53.00 m n.p.m.),

- bieżące oczyszczanie krat na komorach wlotowych z odwiezieniem skratek (zanieczyszczeń roślinnych) taczkami na miejsce składowania, którym jest kompostownik na terenie należącym do przepompowni,

- zamknięcie zasuwy na odpływie ze stawu w parku Jana Pawła II ( wg. potrzeb),

- zasilenie pompowni z agregatu prądotwórczego w przypadku awarii systemu energetycznego (wg. potrzeb),

- oczyszczenia z namułów komór czerpnych po odwołaniu alarmu powodziowego.

Powyższe czynności muszą być odpowiednio wcześniej uzgodnione pocztą elektroniczną lub w trybie awaryjnym – telefonicznie z Zamawiającym.

Ww. czynności należy odnotować w codziennych raportach dołączonych do dziennika pompowni.