RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Drezdenko 23.02.2023r.

# Znak sprawy: RI.271.1.2.2023

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

# Budowa wodociągu w m. Goszczanowo

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania:

- Prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji projektowej, tj. projektu technicznego zwierającego wszystkie rysunki jak profile sieci, schematy węzłów i inne szczegółowe rozwiązania projektowe.

- Zgodnie z opisem technicznym w punkcie W4 należy zabudować studnię wodomierzową. Prosimy o wskazanie szczegółowych wymagań w zakresie komory oraz wyposażenia, w szczególności podanie dokładnych wymagań w zakresie przepływomierza.

- Zgodnie ze Specyfikacją ST należy stosować skrzynki uliczne żeliwne. Prosimy o dopuszczenie typowych skrzynek ulicznych PEHD z pokrywą żeliwną.

- Zgodnie z opisem technicznym w punkcie W1 należy zabudować zasuwę z kołnierze i króćcem. Jest to bardzo nietypowe rozwiązanie. Prosimy o dopuszczenie zastosowania typowej zasuwy kołnierzowej.

- Prosimy o podanie szczegółowych rozwiązań projektowych w zakresie przyłączy, tj. sposób połączenia przyłącza z wodociągiem, wymagania w zakresie armatury oraz informację o sposobie zakończenia przyłącza w rejonie posesji (zaślepka, studzienka wodomierzowa itp.).

- Prosimy o weryfikację ilości wskazanych w przedmiarze lub wskazanie zakresu przedmiotu zamówienia jeżeli nie obejmuje on całości dokumentacji projektowej. Dla przykładu w przedmiarze znajduje się 1 hydrant podziemny oraz 11 hydrantów nadziemnych. Tymczasem wg rysunków należy zamontować 2 hydranty podziemne oraz 15 hydrantów nadziemnych.

- Wg opisu technicznego jako czynnik lokalizacyjny wskazano drut miedziany 1,5 mm2, co jest rozwiązaniem stosowanym przy układaniu gazociągów. Natomiast w Specyfikacji Technicznej podano typowe rozwiązanie dla wodociągów, tj. taśmę ostrzegawczą z zatopioną wkładką stalową. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy stosować drutu miedzianego, a typowe rozwiązanie jakim jest taśma tworzywowa ostrzegawcza ze stalową wkładką sygnalizacyjną.

- Z uwagi na brak rysunków węzłów prosimy o potwierdzenie, że na wszystkich węzłach należy stosować trójniki żeliwne kołnierzowe, a także że na połączeniach PE z żeliwem należy stosować zgodnie ze Specyfikacją Techniczną tuleje kołnierzowe wraz z luźnymi kołnierzami stalowymi.

Odpowiedzi:

- Zamawiający udostępnia dodatkowe dokumenty.

- Należy wykonać zgodnie z udostępnionymi warunkami wydanymi przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Santoku.

- Zamawiający dopuszcza skrzynki PEHD z pokrywą żeliwną.

- Zamawiający dopuszcza.

- Udostępniono opis techniczny do przyłączy. Przyłącza należy doprowadzić do granicy działki i zakończyć zaślepką.

- Należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Załączony przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy.

- Należy zastosować taśmę ostrzegawczą z zatopioną wkładką stalową.

- Zamawiający udostępnia rysunek węzłów.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |