Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Sterownik przemysłowy PLC wraz z zestawem modułów wejść/wyjść:

Wymagania dla komputera przemysłowego PLC wraz z zestawem modułów wejść/wyjść:

- Sterowniki przemysłowe PLC mają być dostarczone w dwóch identycznych zestawach sprzętowych (zgodnie z Tabelą 1).

- Sterowniki przemysłowe oraz zestawy modułów wejść/wyjść mają być kompatybilne z już istniejącą infrastrukturą badawczą oraz urządzeniami zainstalowanymi w systemie docelowym, w szczególności: kompatybilność mechaniczna, elektryczna i komunikacyjna (poprzez protokół EtherCAT, Modbus RTU/TCP, CanOpen) z wyspą opartą o sterownik przemysłowy Beckhoff C6017 i moduł sprzęgający EtherCAT EK1100, kompatybilność komunikacyjna z przekształtnikami serii NX firmy Danfoss (poprzez protokoły CanOpen, EtherCAT), magazynami energii różnych producentów (np. BMZ Polska, IFS Poland poprzez protokoły Modbus RTU/TCP, CanOpen).

- Pojedynczy sterownik ma mieć postać sterownika przemysłowego z możliwością dołączenia monitora/panelu operatorskiego, myszy oraz klawiatury oraz posiadać możliwość łączenia się poprzez protokoły Ethernet i EtherCAT.

- Wraz ze sterownikami ma być dostarczone oprogramowanie niezbędne do tworzenia oprogramowania oraz wizualizacji na sterownik.

- Komputery przemysłowe mają mieć możliwość utworzenia wizualizacji i umieszczenia jej bezpośrednio w swojej pamięci.

- Wraz z komputerami mają być dostarczone licencje niezbędne do utworzenia projektu PLC oraz do obsługi modułów IO/komunikacji zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Tabeli 1. Licencje mają być dostarczone na fizycznym kluczu sprzętowym.

- Dostarczany produkt ma być fabrycznie nowy i nieużywany.

- Dostarczany produkt ma mieć gwarancję nie krótszą niż 12 miesięcy.

- Sterownik przemysłowy PLC oraz każdy z elementów składowych zestawu modułów wejść/wyjść mają posiadać znak CE.

- Dopuszcza się rozszerzenie poniższej listy przez dostawcę o dodatkowe moduły sprzętowe lub programowe, niezbędne do prawidłowego działania zestawu w docelowej konfiguracji (przewody, dedykowane maskownice itp).

- Dopuszcza się realizację zamówienia w postaci dostaw częściowych przez jednego Wykonawcę.

- Wykonawca gwarantuje wsparcie techniczne w zakresie uruchomienia, konfiguracji oraz oprogramowania sterowników przemysłowych PLC w całym okresie integracji sterowników przemysłowych z istniejącą instalacją. Wsparcie techniczne może być realizowane na miejscu w siedzibie Zamawiającego lub w sposób zdalny: poprzez połączenia telefoniczne, lub zdalne połączenie komputerów przez sieć internetową. Okres integracji zaczyna się od momentu dostawy i liczy 18 miesięcy.

- Zestaw sterowników przemysłowych wraz z zestawem modułów wejść/wyjść składać ma się z następujących elementów:

Tabela 1 Lista modułów składowych sterownika przemysłowego z zestawem wejść/wyjść

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka centralna, z preinstalowanym systemem operacyjnym z możliwością komunikacji poprzez protokół EtherCAT | 2 |
| 2 | Moduł sprzęgający EtherCAT | 2 |
| 3 | 8-kanałowy moduł wejść cyfrowych | 2 |
| 4 | 8-kanałowy moduł wyjść cyfrowych | 2 |
| 5 | Moduł sterownika bezpieczeństwa SAFETY | 2 |
| 6 | 4-kanałowy moduł bezpiecznych wejść cyfrowych SAFETY | 2 |
| 7 | 4-kanałowy moduł bezpiecznych wyjść cyfrowych SAFETY | 2 |
| 8 | Moduł komunikacji poprzez protokół Modbus RTU | 2 |
| 9 | Moduł komunikacji poprzez protokół CANopen/ CAN2.0b | 2 |
| 10 | Moduł analizatora mocy | 2 |
| 11 | Sprzętowy klucz licencyjny | 2 |

Poniżej szczegółowy opis każdego z elementów:

- Jednostka centralna w postaci sterownika przemysłowego wyposażonego w system operacyjny Windows 10, posiadająca:

- Co najmniej 2 złącza RJ-45 do połączenia z siecią Ethernet/EtherCAT

- Co najmniej 2 porty USB 2.0 lub USB 3.0

- Co najmniej 1 port HDMI/ Display Port

- Zasilanie napięciem stałym 24 V DC

- UPS pozwalający na podtrzymanie pracy jednostki przez co najmniej 1 sekundę po zaniku zasilania

- Dysk SSD o pojemności nie mniejszej niż 80 GB

- Pamięć RAM o pojemności nie mniejszej niż 2 GB

- Jednostka centralna ma posiadać pasywne chłodzenie

- Jednostka centralna ma mieć wymiary nie większe niż 10 cm x 10 cm x 10 cm

- Jednostka centralna ma mieć możliwość montażu na szynie DIN35 lub posiadać dedykowany zestaw montażowy z własnym mocowaniem, przy czym zestaw ten musi zmieścić się w wymiarach 10 cm x 10 cm x 10 cm

- Klasa ochrony IP: nie niższa niż IP20

- Moduł sprzęgający EtherCAT wyposażony w:

- Co najmniej 2 porty RJ-45 Ethernet/EtherCAT

- Zasilanie napięciem stałym 24 V DC

- Wyprowadzenia nożowe do połączenia z modułami wejść wyjść

- Przeznaczony do montażu na szynie DIN35

- Maksymalny prąd wyjściowy nie mniejszy niż 10 A.

- 8-kanałowy moduł wejść cyfrowych posiadający:

- 8 jednoprzewodowych wejść cyfrowych 24 V

- Zasilany napięciem stałym 24 V DC

- Posiadający komunikację po protokole EtherCAT

- Przeznaczony do montażu na szynie DIN35

- Kompatybilny elektrycznie oraz mechanicznie z modułem sprzęgającym EtherCAT opisanym w pkt. 2

- 8-kanałowy moduł wyjść cyfrowych posiadający:

- 8 jednoprzewodowych wyjść cyfrowych 24 V

- Zasilany napięciem stałym 24 V DC

- Posiadający komunikację po protokole EtherCAT

- Przeznaczony do montażu na szynie DIN35

- Kompatybilny elektrycznie oraz mechanicznie z modułem sprzęgającym EtherCAT opisanym w pkt. 2

- Moduł sterownika bezpieczeństwa SAFETY posiadający:

- Certyfikowane bloki funkcyjne do realizowania funkcji bezpieczeństwa w systemie

- Dwa mikroprocesory pracujące w systemie redundantnym

- Zasilany napięciem stałym 24 V DC

- Posiadający komunikacją po protokole EtherCAT

- Przeznaczony do montażu na szynie DIN35

- Kompatybilny elektrycznie oraz mechanicznie z modułem sprzęgającym EtherCAT opisanym w pkt. 2

- 4-kanałowy moduł bezpiecznych wejść cyfrowych SAFETY, posiadający:

- 4 bezpieczne wejścia cyfrowe

- Posiada autotestowanie kanałów wejściowych

- Zasilany napięciem stałym 24 V DC

- Posiadający komunikację po protokole EtherCAT

- Przeznaczony do montażu na szynie DIN35

- Kompatybilny elektrycznie oraz mechanicznie z modułem sprzęgającym EtherCAT opisanym w pkt. 2

- Kompatybilny elektrycznie oraz programowo z modułem sterownika SAFETY opisanym w punkcie 5

- 4-kanałowy moduł bezpiecznych wyjść cyfrowych SAFETY, posiadający:

- 4 bezpieczne wyjścia cyfrowe

- Posiada autotestowanie kanałów wyjściowych

- Zasilany napięciem stałym 24 V DC

- Posiadający komunikację po protokole EtherCAT

- Przeznaczony do montażu na szynie DIN35

- Kompatybilny elektrycznie oraz mechanicznie z modułem sprzęgającym EtherCAT opisanym w pkt. 2

- Kompatybilny elektrycznie oraz programowo z modułem sterownika SAFETY opisanym w punkcie 5

- Moduł komunikacji poprzez protokół Modbus RTU posiadający:

- Interfejs szeregowy RS422 (złącze D-sub)

- Interfejs szeregowy RS485 (złącze D-sub)

- Posiadający komunikację po protokole EtherCAT

- Przeznaczony do montażu na szynie DIN35

- Kompatybilny elektrycznie oraz mechanicznie z modułem sprzęgającym EtherCAT opisanym w pkt. 2

- Moduł komunikacji poprzez protokoł CANOpen posiadający:

- Co najmniej jedno złącze D-sub kompatybilne z interfejsem CAN 2.0b

- Preprogramowaną aplikację do obsługi protokołu CANOpen

- Możliwość bezpośredniej ingerencji w warstwę fizycznę CAN 2.0b

- Posiadający komunikację po protokole EtherCAT

- Przeznaczony do montażu na szynie DIN35

- Kompatybilny elektrycznie oraz mechanicznie z modułem sprzęgającym EtherCAT opisanym w pkt. 2

- Moduł analizatora mocy posiadający:

- Wejścia analogowe do pomiaru trzech napięć fazowych co najmniej 400 VAC

- Wejścia analogowe do podłączenia przekładników prądowych o dowolnej przekładni, o prądzie strony wtórnej przekładnika do 5 A

- Przeznaczony do montażu na szynie DIN35

- Kompatybilny elektrycznie oraz mechanicznie z modułem sprzęgającym EtherCAT opisanym w pkt. 2

- Sprzętowy klucz licencyjny:

- Przeznaczony do montażu na szynie DIN35

- Kompatybilny elektrycznie oraz mechanicznie z modułem sprzęgającym EtherCAT opisanym w pkt. 2

- Dopuszcza się sprzętowy klucz licencyjny w innej formie, jednak z zastrzeżeniem, że klucz ma być stale zamontowany w strukturze sterownika