Znak postępowania: RIR.21.29.2020

Remont kanalizacji sanitarnej o śr. 250 mm w ul. 1 Maja/Aleja Wojska Polskiego

w Olsztynie.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia jest  wykonanie w formule  „zaprojektuj i wybuduj”   zadania remontowego  pn. „Remont kanalizacji sanitarnej o śr. 250 mm w ul. 1 Maja/Aleja Wojska Polskiego w Olsztynie”.

1. Przedmiot zamówienia jest  opracowanie dokumentacji i wykonanie zaprojektowanych

robot w zakresie:

1)   wykonania metodą bezwykopową  tj. długiego rękawa  renowacji kanalizacji sanitarnej z  rur

żeliwnych ø 250mm dł. 30 m;

2)  remont u studni kanalizacyjnych  z kręgów betonowe Ø1200 (wymiana stopi złazowych,

remont  kinet, uszczelnienie studni ,uzupełnieni betonu ) – szt. 3

3)  wymiany włazów na włazy sferoidalne – szt. 3;

4)  pompowanie ścieków na remontowanym odcinku celem zachowania  ciągłości przepływu;

5) inspekcji kanału sanitarnego kamerą video ø 250mm dł. 30 m;

6)  frezowanie przy pomocy „robota” wrośniętych korzeni.

2. Metoda renowacji kanału

Podstawowym elementem technologii jest rękaw wykonany z włókna szklanego nasączony żywicą termoutwardzalną (poliestrowych / epoksydowych). Utwardzona wykładzina winna pełnić rolę zastępczego kanału, wzmacniać pęknięcia i wypełniać ubytki kanału, uszczelniać kanał i zapobiegać infiltracji wód i eksfiltracji ścieków.

2.1.Rękaw musi spełniać wszystkie z niżej wymienionych  wymagań:

1) Nasączone żywicami wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie rękawa powinny być gładkie,

Pozbawione  wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być

obcięte równo i prostopadle do osi.

2) Nasączanie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych,

umożliwiających uzyskanie optymalnych parametrów nasączenia.

3) Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod

względem odcienia i intensywności.

4) Grubość zastosowanego rękawa powinna jak najmniej zawężać średnicę istniejącego kanału

 250 mm, a jednocześnie musi zapewnić pełną wymaganą w istniejących warunkach

posadowienia wytrzymałość, gwarantującą przenoszenie obciążeń gruntu, hydrostatycznych

oraz eksploatacyjnych na każdym odcinku kanału.

5)  Preferowana  grubości rękawa  ok.  3 mm  po utwardzeniu.  Dobór właściwej grubości rękawa

musi być poparty  obliczeniami konstrukcyjnymi dokonanymi przez uprawnionego projektanta .

6)  Maksymalne zmniejszenie średnicy kanału po renowacji nie może przekraczać 3 %

wewnętrznej średnicy.

7) Moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy' niż 2100MPa wg PN-EN ISO 178.

8) Sztywność obwodowa krótkoterminowa S powinna być nie mniejsza niż 3,0kN/m2 .

9) Odporność chemiczna w zakresie PH 4-9 i temperatury do 60  oC.

10) Odporność na ścieranie.

11) Wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału (należy bezwzględnie wykonać pomiary

średnicy wewnętrznej istniejącego kolektora  przed przystąpieniem do robót w celu

optymalnego doboru wymiarów rękawa).

12) Przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego

utwardzenia rękawa.

2.2. Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji, jego własności muszą być

udokumentowane    poprzez:

1)   dokument identyfikacyjny dostawę, zawierający:

● nazwę i znak producenta,

● nazwę materiału,

● średnicę rękawa,

● długość rękawa,

● grubość rękawa,

● datę produkcji i miejsce przeznaczenia.

2) Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na:

● sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę

● sprawdzenie stanu dostawy — opakowania,

● sprawdzenie ogólnego wyglądu.

3) Przechowywanie i transport.

Nasączony żywicą rękaw z włókna szklanego transportować do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach, w  sposób nie pogarszający właściwości rękawa.

4) Kontrola jakości.

Zamawiający zastrzega sobie prawo poboru próbek wykonanego rękawa w celu kontroli

parametrów technicznych w niezależnej placówce badawczej (w przypadku braku

minimalnych założonych parametrów technicznych rękawa zamawiający obciąży kosztami

badań wykonawcę).

3 . Metoda renowacji studni

Studzienki  kanalizacyjne  należy wyremontować.  Remont studni polegać będzie na wymianie włazów na nowe typu ciężkiego D400   z żeliwa sferoidalnego samozatrzaskowe  o  masie m pokrywy nie mniejszej niż  90 kg , wymianie   stopni złazowych , uszczelnieniu kręgów, remoncie kinet i dostosowaniu ich rzędnych do zmian wynikających z remontu rurociągu .

Renowację studni kanalizacyjnych należy przeprowadzić  chemią budowlaną przez nałożenie  na czyste powierzchni ścian studni odpowiednich zapraw siarczanoodpornych na bazie cementowej, modyfikowanych polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do wykonywania napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i żelbetowych.

4. Roboty towarzyszące:

1) zajęcie ulicy;

2) oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu;

3) przepompowanie ścieków na czas wykonywania renowacji;

4) przywrócenie pierwotnego oznakowania ulicy;

5) powykonawcza inspekcja TV kanału + raport z inspekcji kanału;

5. Niezbędne opracowania realizacyjne:

1) dokumentacja wykonawcza w skład  której wchodzą plany ,opisy , rysunki lub inne dokumenty

umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót   budowlanych, uwarunkowań i

dokładnej lokalizacji ich wykonania  oraz zbioru opinii, uzgodnień i dokumentów   niezbędnych

do rozpoczęcia robót budowlanych – 4 egz.;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana z uwzględnieniem podziału

szczegółowego robót wg Wspólnego Słownika Zamówień – 2 egz.;

3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz.;

4) projekt organizacji ruchu – 3 egz.;

5)  harmonogram rzeczowo-finansowy -2 egz..;

6) dokumentacja powykonawcza – 2 kpl. ;

5.1. Przedmiot zamówienia , o którym mowa w p.5.  należy opracować w formie dokumentacji

standardowej oraz  w  wersji elektronicznej na płycie CD w 1 egz.

5.2. Opracowaną  dokumentację projektową  przed rozpoczęciem realizacji robót należy uzgodnić

ze służbami   PWiK Sp. z o.o.  i dostarczyć Zamawiającemu.

5.3.  Dokumentację  zamówienia należy wykonać :

-  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. ( Dz. U. Nr

202  poz. 2072 ) oraz z dnia 18 maja 2004r.( Dz. U.  Nr 130 poz. 1389).

-  Zgodnie z wymogami określonymi w art.34 ustawy z dn.7.07.1994 r. Prawo budowlane

oraz obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.

-  na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do  ceny opracowania dokumentacji projektowej.

6. Technologia i zakres wykonania przedmiotu zamówienia.

1)   Technologia  i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zgodna z opracowaną

dokumentacją   projektową i opisem przedmiotu zamówienia .

2)   Na min. 10 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Wykonawca we własnym zakresie

i   na własny koszt uzyska i przedstawi zamawiającemu niezbędne materiały i opracowania,

w tym:

-     dokumentację wykonawczą;

- komplet wymaganych decyzji administracyjnych i uzgodnień niezbędnych do

wykonania robót;

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający występujące w trakcie

budowy zagrożenia;

- zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu drogowego na okres prowadzenia robót.

3)   Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom  wyrobów dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie określonych w art.10 – Prawo budowlane oraz  posiadać

Aprobatę Techniczną Instytutu Dróg i Mostów do stosowania w ciągach komunikacyjnych

4)   W trakcie  wykonywana robót teren należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed

dostępem osób niepowołanych.

5)    Należy zachować ciągłość odbioru ścieków i zabezpieczyć  wszystkie obiekty przed

zalaniem ściekami w trakcie realizacji robót.

6)    Po zakończeniu  prac budowlanych   kanalizację sanitarną należy poddać powykonawczej

inspekcji kamerą TV oraz wykonać próbę szczelności kanału. W przypadku stwierdzenia

usterek należy je usunąć. Wyniki badań załączyć do pozostałych dokumentów odbiorowych.

7)   Po zakończeniu prac  renowacyjnch  teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego i

przekazać protokólarnie władającemu terenem.

8)    Wykonać dokumentację powykonawczą geodezyjną.

9)  Całość robót realizować zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i

przepisami, spełniając warunki podane w uzgodnieniach i decyzjach  dotyczących  realizacji

przedmiotu zamówienia ,zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowy oraz przepisami

BHP.

10) Po uzyskaniu pozytywnych wyników inspekcji, badań i próby szczelności oraz  podpisaniu

bezusterkowego protokołu odbioru kanał może być oddany do eksploatacji.

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia określa rodzaj i zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.  Nie zwalnia to oferenta od dokonania wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w ofercie   i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych  świadczeń niezbędnych do   prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszystkich niezbędnych kosztów z tym   związanych,  w tym kosztów wykonania  niezbędnych opracowań, uzgodnień, zajęcia terenu,  obsługi geodezyjną i dokumentacji powykonawczej

7.Wykonawca a co za tym idzie projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych.

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze  dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w tym  1 egzemplarz w oryginale.

9. Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym::

-  prace projektowe,

-  uzyskanie wszelkich niezbędnych , uzgodnień i pozwoleń,

- dojazdy, transport, przemieszczenie się wykonawcy,

- prace przygotowawcze i sprawdzające

- obsługę geodezyjną,

-  powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowe,

- przygotowanie, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp.,

- realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych,

-  zachowanie  ciągłości przepływu ścieków,

- czyszczenie kanału + inspekcji kanału sanitarnego kamerą video,

- renowację  kanału  sanitarnego ,

-  remont studni kanalizacyjnych,

- powykonawcza inspekcja TV kanału + raport z inspekcji kanału,

-  opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

-  ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego

-  zużycie sprzętu;

- dostawę i zakup materiałów.

- wykonanie wszystkich innych prac i czynności  niezbędnych do poprawnego wykonania

przedmiotu zamówienia,  nawet jeżeli nie zostały one dokładnie wymienione w niniejszym

opisie.

Cena ofertowa ma formę ryczałtową i winna uwzględniać wszystkie koszty wykonania niezbędnych do poniesienia  w   trakcie realizacji przedmiotu budowy (np. wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania, ubezpieczenie placu budowy, koszty  wykonania niezbędnych opracowań, uzgodnień, zajęcia terenu pod budowę, obsługi   geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej itp.) chociażby na etapie sporządzenia   oferty nie można było ich przewidzieć.

CZĘŚĆ INFORMATYCZNA

1.Wykonawca a co za tym idzie projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego    w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych.

2.Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze  dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w tym  1 egzemplarz w oryginale.

3 .Część graficzna - Załącznik nr 1

Załącznik nr 1