Bydgoszcz 14 grudnia 2022r

**Dotyczy: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie, dostosowaniu na potrzeby muzealne obiektów wchodzących w skład strefy DAG Fabrik Bromberg wraz z budową parkingu w ramach zadania : FABRYKA KULTURY - ZAGOSPODAROWANIE POZOSTAŁYCH BUDYNKÓW DAG FABRIK BROMBERG. MOB.D.271.tp3.2022**

W SWZ wielokrotnie przywoływane są do zastosowania wytyczne rozporządzenia MKiDN z 02.09.2022 w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwom grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U.2014.1240).  
W par.4 tegoż rozporządzenia napisano, że „rodzaj środków gaśniczych oraz dobór urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic należy dostosować do potencjalnych zagrożeń, rodzaju i specyfiki zbiorów oraz ich wartości, z uwzględnieniem skutków, jakie użycie tych środków gaśniczych będzie miało na zbiory”

W związku z powyższym zapisem prosimy o wyspecyfikowanie w odniesieniu do odpowiednich obiektów:

1. Potencjalnych zagrożeń.  
2. Rodzaju i specyfiki zbiorów i ich wartości  
3. Określenia właściwych dla ich ratowania środków gaśniczych (woda? Tryskacze?  
Gaz? Jaki? (Co2 wymaga np. zachowania hermetyczności pomieszczenia) mgła?  
....?)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wskazuje, że w obiektach, gdzie magazynowane i eksponowane są zbiory należy uwzględnić środki gaśnicze tj. podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice proszkowe typu ABC (2 kg środka gaśniczego na 50 m2 chronionej powierzchni). Ponadto Zamawiający informuje, że istnieje możliwość rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru Polon 4900 z transmisją alarmów do PSP i firmy monitorującej (może zajść konieczność modernizacji centrali).**

Zgodnie z par.6 tegoż rozporządzenia prosimy o wskazanie i określenie:  
1. Organizacji i warunków ewakuacji zbiorów  
2. Technicznych środków, które miałyby być użyte do ewakuacji  
3. Miejsc przechowywania najcenniejszych zbiorów  
4. Procedur zabezpieczania najcenniejszych zbiorów

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wskazuje, że należy zaplanować ogólne warunki ewakuacji.**

Odnośnie par.7 i załącznika nr 2:  
1. Czy przewidujecie Państwo eksponować broń palną?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje eksponowania broni palnej.**

Odnośnie par.12:

Czy „instytucją kultury” opiniującą projekt zabezpieczeń zbiorów, która wyda opinię  
„w 30 dniach roboczych” będziecie Państwo, czy też jakaś jednostka zewnętrzna?

**Odpowiedź:**

**Instytucją opiniującą projekt zabezpieczeń zbiorów jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ).**

2. Należy zauważyć, że ta jedna opinia stanowi ok. 25% czasu w jakim powstać ma całe opracowanie projektowe. Dodając do siebie czas uzyskiwania wszelkich koniecznych decyzji administracyjnych, 140 dni nie starczy. Wnioskujemy o co  
najmniej 4 krotne wydłużenie czasu opracowania

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że przedłużył termin realizacji zadania do 26 tygodni.**

Odnośnie załącznika nr3:  
1. Zgodnie z ust.1 prosimy o podanie rodzaju środka transportu, którym będą transportowane zbiory i z których obiektów (chodzi o zorganizowanie właściwych  
podjazdów i miejsc manewrowych dla właściwych środków transportu).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wskazuje, że do transportu zbiorów i obiektów wykorzystywane będą pojazdy dostawcze do 3,5t, przy czym, należy uwzględnić przedłużony maksymalnie pojazd dostępny na rynku.**