OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przeniesienie instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 49,82 kWp z terenu oczyszczalni ścieków 
w Żyrardowie (dz. nr ew. 1263/10)  na teren SUW „Mokra” w Żyrardowie (dz. nr ew. 1047/1).

- Zakres rzeczowy:

Zakres prac obejmuje:

- demontaż balastowej konstrukcji wsporczej – system balastowy PB-076 Corab wraz z bloczkami betonowymi (utylizacja wszystkich materiałów po stronie Wykonawcy);

- montaż konstrukcji fotowoltaicznej wolnostojącej dwupodporowej, odpornej na korozję na terenie SUW Mokra. Mocowanie modułów fotowoltaicznych PV należy wykonać kompletnym systemem spełniającym kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe według odpowiednich norm, w tym m.in. takie jak obciążenie śniegiem czy obciążenie wiatrem. Konstrukcje wsporcze modułów fotowoltaicznych muszą być ze sobą połączone. Gwarancja na korozję min. 10 lat. ;

- demontaż i montaż modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych Jinko Solar JKM470N-60HL4 o mocy maksymalnej modułu 470 Wp  — 106 szt.;

- demontaż i montaż inwertera Sols S5-GC50K w najbardziej optymalnym miejscu uzgodnionym z inwestorem — 1szt.;

- odłączenie i podłączenie strony DC do inwertera oraz przeprowadzenie odpowiednich pomiarów elektrycznych stringów;

- odłączenie i podłączenie strony AC do istniejącej rozdzielni NN na terenie SUW Morka;

- wymiana kabli solarnych (wraz z dostosowaniem długości okablowania do rozdzielni NN);

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z podłączeniem okablowania – przewiert sterowany;

- dostarczenie niezbędnych materiałów i komponentów w tym min. elektrycznych oraz mechanicznych do przeniesienia infrastruktury i poprawnego funkcjonowania w nowym miejscu;

- zamontowania wyłącznika głównego przeciwpożarowego (zewnętrznego) całej instalacji;

- wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej od budynku rozdzielni NN do konstrukcji fotowoltaicznej;

- uruchomienie instalacji, którego potwierdzeniem będzie obustronne podpisanie protokołu odbioru robót.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokonania zgłoszenia zamontowanej instalacji fotowoltaicznej do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Żyrardów,

- aktualizacji instrukcji zasilania elektrycznego SUW Mokra (wraz z uzgodnieniem z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych) i zatwierdzenie w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Żyrardów (jeśli wymaga).

- Miejsce demontażu:

Teren Oczyszczalni ścieków ul. Czysta 5, 96-3000 Żyrardów (dz. nr ew. 1263/10)

MIEJSCA DEMONTAŻU

- Miejsce montażu:

Teren Stacji Uzdatniania Wody w Żyrardowie ul. Mokra 18-20, 96-300 Żyrardów (dz. nr ew. 1047/1)

MIEJSCE PODŁĄCZENIA DO ROZDZIELNI NN

MIEJSCE MONTAŻU PANELI

Uzbrojenie terenu przeznaczonego pod montaż konstrukcji fotowoltaicznych

MIEJSCE PODŁĄCZENIA DO ROZDZIELNI NN

MIEJSCE MONTAŻU PANELI

- Termin wykonania: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

- Gwarancja:

- konstrukcję wsporczą – min. 10 lat

- prace montażowe – min. 2 lata

W celu zachowania gwarancji udzielonej w 2023r. przez Wykonawcę instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie (tj. gwarancji na: zamontowane panele – 12 lat, liniowy spadek mocy – 30 lat, inwerter – min. 10 lat) przy przenoszeniu instalacji fotowoltaicznej potencjalny Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót zgodnie z wytycznymi technicznymi udzielonymi przez Wykonawcę instalacji fotowoltaicznej:

- przesłanie do akceptacji projektu wykonawczego wraz z listą materiałową, w tym kart katalogowych: stołu gruntowego, przewodów,

- dobór konstrukcji musi uwzględniać strefę śniegową oraz wiatrową,

- należy zastosować połączenia wyrównawcze pomiędzy wszystkimi przewodzącymi elementami,

- uziemienie instalacji fotowoltaicznej,

- wszystkie złączki stałoprądowe muszą zostać zarobione dedykowanymi zarabiarkami,

- falownik i zabezpieczenia muszą być zamontowane spełniającym wymagania zawarte w instrukcji montażu,

- instalacja fotowoltaiczna musi spełniać wymagania ppoż.,

- po wykonanych pracach, na miejscu musi odbyć się inspekcja wykonana przez przedstawiciela CE, który zweryfikuje czy instalacja została wykonana prawidłowo.

- Wymagania:

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej;

- Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznych;

- po zakończeniu prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej należy przeprowadzić badania i pomiary elektryczne instalacji i urządzeń elektroenergetycznych;

- Wykonawca musi posiadać do dyspozycji osoby z uprawnieniami do przeprowadzenia badań i pomiarów elektrycznych.