Nr sprawy: 49/P/2024

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:  	..................................................................................................................................

Siedziba:	..................................................................................................................................

Województwo …………………………………………………………...…………………………………………...………..…………

Adres poczty elektronicznej: 	.........................................................................................................

Strona internetowa:		.........................................................................................................

Numer telefonu:		.........................................................................................................

Numer faksu:			.........................................................................................................

Numer REGON:			…......................................................................................................

Numer NIP:			.........................................................................................................

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy (średnie/ małe/mikro).......................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię...................................................................................................................................

Stanowisko……...................................................................................................................................

Telefon...............................................................................................................................................

Faks………………....................................................................................................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Stosowne pełnomocnictwo załączam do oferty.

Dane dotyczące Zamawiającego

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Ośrodek Radioizotopów POLATOM

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Zobowiązania Wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

„Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z instalacją”

oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym w szczególności Załącznikiem A do SWZ, za cenę ogółem:

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ...........................................................................złotych |

1. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia w sposób i w terminie określonym w SWZ wraz z Załącznikami.

2. Akceptuję wymaganie, że zamówienie zostanie uznane za należycie wykonane po prawidłowym zrealizowaniu wszystkich działań wynikających z SWZ wraz z załącznikami oraz po sporządzeniu protokołu końcowego, podpisanego bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Termin płatności z tytułu realizacji każdej dostawy będzie wynosił 30 dni od daty prawidłowo wystawionej (zgodnie z zapisem w rozdziale V pkt. 1.3 SWZ) faktury VAT, z zastrzeżeniem, że doręczenie faktury nastąpi na co najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności, a w przypadku niezachowania tego terminu, termin płatności przedłuża się automatycznie o czas opóźnienia  dostarczenia faktury.

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Oświadczam, że załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w SWZ wraz z załącznikami.

5. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

6.  Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

7. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8. Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia wymagania specyfikacji w zakresie:

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Urządzenie spełnia wymagania (TAK/NIE) | Potwierdzenie deklaracji w dokumencie (nazwa dokumentu, strona, punkt) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Agregat prądotwórczy zabudowany w wyciszonym kontenerze (dostęp serwisowy po otwarciu drzwi dostępowych i wejściu do wnętrza kontenera); |  | ---------------------------- |
| 2 | Moc znamionowa min. PRP 1500 kVA / 1200 kW i mocy awaryjnej ESP 1650 kVA / 1320 kW (moce podane zgodnie z normą ISO 8528); |  |  |
| 3 | Maksymalne wymiary podstawy kontenera agregatu (dł. x szer.): 9 125 mm x 2 438 mm; |  | ---------------------------- |
| 4 | Silnik wysokoprężny o pojemności skokowej min. 39 l; |  |  |
| 5 | Silnik wysokoprężny posiadający max. 12 cylindrów; |  |  |
| 6 | Wysokociśnieniowy system wtrysku paliwa oparty na układzie common rail; |  |  |
| 7 | Agregat ma być wyposażony w elektroniczny panel sterowania i kontroli - do sterowania automatycznego, który pozwala kontrolować miejscowo oraz zdalnie parametry wyjściowe i zabezpieczenia, w które wyposażony jest agregat oraz kontroluje automatyczny start i wyłączenie agregatu a także sterowanie z SZR; |  |  |
| 8 | 3 - polowy wyłącznik główny z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciążeniowym generatora; |  |  |
| 9 | Pełna kontrola parametrów silnika przez sterownik agregatu prądotwórczego za pomocą magistrali CAN; |  |  |
| 10 | Prędkość obrotowa 1500 obr./min.; |  |  |
| 11 | Elektroniczny regulator obrotów silnika; |  |  |
| 12 | Prądnica samowzbudna, synchroniczna, bezszczotkowa, stopień ochrony IP23, zawartość harmonicznych THDu <1,5% (bez obciążenia); |  |  |
| 13 | Dokładność regulacji napięcia w stanach ustalonych +/- 1%; |  |  |
| 14 | Zabudowane w kontenerze zbiorniki paliwa pozwalające na min. 12 godzin pracy przy pełnym obciążeniu mocą znamionową PRP z jednego tankowania; |  |  |
| 15 | Czerpnia i wyrzutnia powietrza zlokalizowane na dachu kontenera; |  | ---------------------------- |
| 16 | W kanałach czerpni i wyrzutni zabudowane kulisowe tłumiki hałasu; |  | ---------------------------- |
| 17 | Wygłuszenie ścian kontenera od wewnątrz za pomocą wełny mineralnej o grubości 100 mm, wykończone blachą perforowaną; |  | ---------------------------- |
| 18 | Podłoga antypoślizgowa kontenera wykończona aluminiową blachą ryflowaną; |  | ---------------------------- |
| 19 | Tłumiki spalin zlokalizowane na dachu kontenera wykonane z nierdzewnej kwasoodpornej blachy; |  | ---------------------------- |
| 20 | Skrzynka tankowania z sygnalizacją napełnienia umieszczona na elewacji kontenera; |  |  |

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY:

Niniejszym zobowiązuję się, że w przypadku wyboru reprezentowanej przez mnie firmy do realizacji zamówienia, dostarczony w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymaganiami opisanymi w Załączniku A do SWZ.

Do niniejszego Formularza załączam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione – stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

(W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zakres prac przewidzianych do powierzenia podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeśli dotyczy):

...................................................................................................................................................................

Podwykonawcom zamierzam powierzyć  ............% całości zamówienia.

Inne informacje Wykonawcy

…………………………….......................................................…………….……………………………………………………..

……………………………….......................................................………….……………………………………………………..

……………………………….......................................................………….……………………………………………………..

Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym, w tym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy:

| L.p. | Imię i nazwisko | Numer telefonu, numer faksu, adres poczty e-mail | Zakres odpowiedzialności |
| --- | --- | --- | --- |