Zał.1a do ZO- Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA CZ. 1

Przedmiotem zamówienia jest stała usługa w zakresie wykonywania bieżącej usługi przeglądów, przeglądów specjalnych, konserwacji, pogotowia technicznego oraz wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych dźwigów  zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz obowiązującymi  normami oraz instrukcjami konserwacji producenta w obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG 
w miejscowości Lublin.

Czynności konserwacyjne i naprawcze mają na celu zabezpieczenie całodobowo eksploatacji dźwigów przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz obowiązującymi  normami oraz instrukcjami konserwacji producenta.

  - Zakres usługi:

Usługa dotyczy przeglądów i konserwacji, przeglądów specjalnych (RESURS), pogotowia technicznego, napraw awaryjnych dźwigów ( 8 szt.) dla jednostki wojskowej w Lublinie

| Lp. | Rodzaj urządzenia dźwigowego | Numer fabryczny | Nr ewidencyjny | RESURS | Miejsce zainstalowania dźwigu | Udźwig (kg) | Liczba przystanków/ drzwi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | towarowo-osobowy | 33993 | 1-51-07968 | 07.2026 | Jednostka Wojskowa w Lublinie, ul. Herberta 49, bud. 109 | 1 000 | 2/4 |
| 2 | towarowo-osobowy | 32569 | 1-51-07969 | 07.2026 | Jednostka Wojskowa w Lublinie, ul. Herberta 49, bud. 165 | 500 | 2/2 |
| 3 | towarowo-osobowy | 27886 | 1-51-00381 | 07.2026 | Jednostka Wojskowa w Lublinie, ul. Herberta 49, bud. 163 | 3 200 | 3/5 |
| 4 | towarowo-osobowy | 27885 | 1-51-00350 | 07.2026 | Jednostka Wojskowa w Lublinie, ul. Herberta 49, bud. 163 | 3 200 | 3/5 |
| 5 | suwnica ręczna | 3040 | 1-82-00143 | 08.2026 | Jednostka Wojskowa w Lublinie, ul. Herberta 49, bud. 147 | 10 000 | - |
| 6 | suwnica ręczna | 2379 | 1-82-00332 | 09.2024 | Jednostka Wojskowa w Lublinie, Al. Racławickie 44, bud. 98 | 10 000 | - |
| 7 | suwnica elektryczna | 4418 | 1-82-00559 | 08.2028 | Jednostka Wojskowa w Lublinie, ul. Herberta 49, bud. 176 | 5 000 | - |
| 8 | wciągnik łańcuchowy elektryczny | 1384 | 1-81-06061 | 07.2024 | Jednostka Wojskowa w Lublinie, ul. Herberta 49, bud. 87 | 500 | - |

  - Termin realizacji usługi:

Od 27.11.2024 do 31.12.2025 r.

Szczegółowe terminy przeprowadzania przeglądów i konserwacji należy wykonać zgodnie z poniższym harmonogramem:

W ROKU 2024:

- do 26.12.2024r.

W ROKU 2025:

- do 26.01.2025r.

- do 26.02.2025r.

- do 26.03.2025r.

- do 26.04.2025r.

- do 26.05.2025r.

- do 26.06.2025r.

- do 26.07.2025r.

- do 26.08.2025r.

- do 26.09.2025r.

- do 26.10.2025r.

- do 26.11.2025r.

- do 26.12.2025r.

  - Przeglądy obejmują wszystkie urządzenia wykazane w pkt 1.1 i należy sporządzić protokół odbioru po każdej wykonanej czynności oraz odnotować ten fakt w dzienniku konserwacji urządzenia.

  - Konserwacja i naprawa dźwigów obejmuje:

Bieżącą konserwację dźwigów, która będzie polegać na utrzymaniu urządzeń w stałym ruchu w okresie między naprawami głównymi oraz w zakresie ustalonym instrukcją konserwacyjną opracowaną przez producenta dźwigów i obowiązujących przepisów Dozoru Technicznego

  - Utrzymywanie w ruchu i konserwacja dźwigów zgodnie z DTR producenta i przepisami WDT:

Zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego (dźwigów) – wymagany czas reakcji serwisu ciągłego dla usuwania bieżących usterek;

- w przypadku konieczności naprawy czas oczekiwania na konserwatora – do 24 godzin,

- w przypadku unieruchomienia dźwigu z ludźmi - do 3 godzin.

  - W ramach konserwacji wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy techniczne urządzeń nie rzadziej niż raz na miesiąc zgodnie z obowiązującymi  przepisami, normami 
i instrukcjami, a w szczególności:

- przegląd konstrukcji nośnej w szybie dźwigu;

- przegląd kontaktów bezpieczeństwa dźwigu;

- przegląd instalacji elektrycznej i stanu silnika, sprzęgła, hamulca;

- przegląd tablic sterowniczych urządzenia;

- sprawdzenie stanu lin, kół ciernych i zdawczych, luzowników i łożysk urządzenia;

- sprawdzenie stanu ograniczników prędkości dźwigu;

- sprawdzenie i regulacja zatrzymania się kabiny na przystankach;

- sprawdzenie działania drzwi i ich zamocowania, funkcjonowania zamków i łączników bezpieczeństwa;

- sprawdzenie stabilności kabiny i stanu prowadników rolkowych;

- sprawdzenie stanu technicznego podzespołów windy i dokonywanie ustawień korekcyjnych poprzez: dokręcanie, usuwanie luzów, regulację działań łączników oraz smarowanie;

- sprawdzenie stanu wciągarki, sprzęgieł, prowadnic przeciwwag dźwigu;

- sprawdzenie działania sygnalizacji alarmowej dźwigu;

- sprawdzenie połączeń obwodów ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń;

- sprawdzenie stanu styków i przekaźników;

- sprawdzenie działania głównego wyłącznika;

- sprawdzenie stanu oleju;

- czyszczenie, smarowanie, regulowanie.

- dokonywanie wymiany części eksploatacyjnych i zamiennych;

Jak również czynności mających na celu utrzymanie urządzeń i instalacji w pełnej gotowości do pracy oraz zapewnienie warunków ich użytkowania określonych w obowiązujących normach technicznych, dokumentacji, DTR konkretnych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta wyrobów, urządzeń, jak również czynności pozwalających na prawidłową pracę urządzenia.

Ponadto należy wykonać poniższe czynności dla wybranych elementów dźwigowych:

| ELEMENT | CZYNNOŚĆ DO WYKONANIA W RAMACH PRZEGLĄDU KONSERWACYJNEGO | CZYNNOŚĆ DO WYKONANIA JEŚLI TO KONIECZNE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KABINA |  |  |  |
| Wnętrze | sprawdzić stan wyposażenia kabiny: lustra, poręcze, tabliczki identyfikacyjne, instrukcje obsługi, szklanych paneli ściennych (jeśli dotyczy), paneli metalowych, powierzchni podłogi, stanu drzwi kabinowych oraz sufitu |  | uzupełnić brakujące oznaczenia, instrukcje itp. |
| Panel/kaseta dyspozycji | Kontrola działania przycisków /stacyjek/ czytników kart dostępu. Kontrola działania systemu powiadamiania służb ratowniczych. |  |  |
| Oświetlenie | sprawdzić natężenie oświetlenia, sprawdzić działanie oświetlenia awaryjnego |  | oczyścić osłony lamp, uzupełnić oświetlenie |
| Wentylacja | sprawdzić drożność otworów wentylacyjnych, sprawdzić działanie wentylatora |  | udrożnić otwory wentylacyjne |
| Drzwi kabinowe | sprawdzić stan oraz działanie |  | regulacja |
| Próg kabinowy, prowadniki, rolki | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie, smarowanie, regulacja |
| Kurtyna świetlna | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie soczewek |
| ochrona uderzeniowa (PN-EN 81-1 7.5.2.1.1.3) | sprawdzić stan oraz działanie |  | regulacja |
| maksymalne otwarcie/zamknięcie drzwi | sprawdzić stan oraz działanie |  | regulacja |
| ryglowanie/kontakt drzwi kabinowych | sprawdzić stan oraz działanie, sprawdzić możliwość ręcznego otwarcia drzwi w strefie odryglowania |  | regulacja |
| napęd drzwi kabinowych | sprawdzić stan oraz działanie |  | regulacja |
| rama kabiny, pudło kabiny, balustrada | sprawdzić stan połączeń/ mocowań |  | dokręcić elementy złączne |
| olejarki prowadnic | sprawdzić stan oraz działanie |  | uzupełnić olej |
| prowadniki ramy kabiny | sprawdzić stan oraz działanie |  | regulacja |
| łączniki bezpieczeństwa na kabinie | sprawdzić stan oraz działanie łączników klap serwisowych, stopu, zabezpieczenia przeciw opadaniu |  | regulacja |
| koła linowe | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie, dokręcanie elementów złącznych |
| instalacja elektryczna | sprawdzić stan oraz działanie |  |  |
| panel jazdy rewizyjnej | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie |
| urządzenia wagowe | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie |
| SZYB |  |  |  |
| prowadnice | sprawdzić stan oraz działanie |  | smarowanie, czyszczenie, regulacja |
| wsporniki, mocowania | sprawdzić stan oraz działanie |  | regulacja, czyszczenie, dokręcenie elementów złącznych |
| osłony kół | sprawdzić stan oraz działanie |  | regulacja |
| drzwi szybowe | sprawdzić stan oraz działanie |  |  |
| ryglowanie/kontakty drzwi szybowych | sprawdzić stan oraz działanie |  | regulacje, czyszczenie |
| progi drzwi szybowych | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie |
| liny nośne | sprawdzić stan oraz działanie |  | regulacja naciągu, czyszczenie, smarowanie |
| ogranicznik prędkości | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie |
| siłownik | sprawdzić stan oraz działanie, mocowanie |  | czyszczenie, dokręcenie elementów złącznych |
| przewody i połączenia hydrauliczne | sprawdzenie wycieków, zniekształceń, uszkodzeń |  | czyszczenie |
| zawór bezpieczeństwa | sprawdzić stan oraz działanie |  |  |
| instalacja elektryczna | sprawdzić stan oraz działanie |  | wykonać pomiary elektryczne |
| odwzorowanie | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie, regulacja |
| wyłączniki krańcowe | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie, regulacja |
| prowadnice siłownika | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie, regulacja |
| zawiesia linowe | sprawdzić stan |  |  |
| oświetlenie i wentylacja | sprawdzić stan oraz działanie |  | uzupełnić oświetlenie, oczyścić oprawy, udrożnić wentylację |
| podszybie | sprawdzić obecność wilgoci, wody, zanieczyszczeń |  | czyszczenie |
| chwytacze | sprawdzić stan oraz działanie |  |  |
| zderzaki | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie, regulacja |
| obciążka linki ogranicznika prędkości | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie, regulacja |
| stop w podszybiu, łącznik oświetlenia, gniazdo sieciowe | sprawdzić stan oraz działanie |  |  |
| drabinki w podszybiu/nadszybiu | sprawdzić stan oraz działanie kontaktów |  |  |
| osłony szybu | sprawdzić mocowanie osłon, obecność pęknięć paneli szklanych, obecność otworów itp. |  | czyszczenie, dokręcenie mocowań |
| POZIOM PRZYSTANKÓW |  |  |  |
| awaryjne otwieranie drzwi | sprawdzić stan oraz działanie |  | regulacja, czyszczenie, smarowanie |
| kasety wezwań/-piętrowskazywacze | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie |
| zamki drzwi szafy sterowej | sprawdzić stan oraz działanie |  | regulacja, czyszczenie, smarowanie |
| UCM (niezamierzony ruch kabiny) | sprawdzić stan oraz działanie |  |  |
| zjazd awaryjny przy zaniku napięcia | sprawdzić działanie |  | regulacja, czyszczenie, smarowanie |
| instalacje ppoż. | sprawdzić działanie zjazdu pożarowego zgodnie z PN EN 81-73 |  |  |
| Przejazd testowy | należy przeprowadzić pełną jazdę w kierunku góra i dół z zatrzymaniem na każdym przystanku oraz jazdę pomiędzy skrajnymi przystankami w obydwu kierunkach. Sprawdzić dokładność zatrzymania, poprawności korekcji, komfort jazdy (drgania, szarpania itp.) hałas |  | regulacja, czyszczenie, smarowanie |
| MASZYNOWNIA |  |  |  |
| szafa sterowa | sprawdzić działanie kamery obserwacji napędu, wyłącznika głównego, stan/działanie instalacji elektrycznej i zabezpieczeń |  | czyszczenie, dokręcenie przewodów |
| zbiornik oleju | sprawdzić stan, wycieki, poziom oleju |  | uzupełnić olej, czyszczenie |
| zawór ręcznego opuszczania | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie, regulacja |
| pompka ręczna | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie, regulacja |
| zawór kulowy | sprawdzić stan oraz działanie |  | czyszczenie |
| przewody i połączenia hydrauliczne | sprawdzenie wycieków, zniekształceń, uszkodzeń |  | czyszczenie |
| manometr | sprawdzić stan i działanie |  | czyszczenie |

  - Wykaz materiałów używanych podczas konserwacji oraz usuwaniu awarii zawartych w cenie usługi.

- wkładki bezpiecznikowe;

- żarówki oświetlenia kabiny, 220V,24V, 6V;

- oprawy oświetlenia;

- przycisków, kontaktów i fotoimpulsora;

- styki stycznika sterowego;

- korek drzwi, rolki rygla, rolki wózków skrzydeł drzwi, prowadzenie dolne drzwi;

- soczewka przycisku sterowego;

- sprężyna drzwi;

- styk kontaktu, końcówki kablowe, listwy zaciskowe do łączenia przewodów, taśma izolacyjna, krótkie odcinki przewodów;

- zwieracz kontaktu drzwi szybowych,

- impulsator lub inicjator;

- osprzęt śrubowy -  śruby, nakrętki, zawleczki, podkładki;

- kondensator tablicy sterowej;

- opornik tablicy sterowej i przycisku sterowego;

- smar, olej do uzupełnienia ubytków;

- czyściwo;

- cyna;

- taśma izolacyjna;

- czyściwo, płótno ścierne;

- wkładki prowadników kabinowych i przeciwwagowych;

- wkładki topikowe, wyłączniki, cewki aparatów elektrycznych;

- wzierniki drzwi, piętrowskazywacze w kasetach;

- pierścienie uszczelniające siłownika i bloku zaworowego;

- obciążenie niezbędne do przeprowadzenia obciążenia prób;

- pomocnicze materiały budowlane;

- doładowanie karty telefonicznej systemu komunikacji ze służbami dyżurnymi.

  - Usługa przeglądu specjalnego dotyczy wykonywania przeglądów przy przekroczeniu RESURSU oraz sporządzenia protokołu oceny stanu technicznego urządzeń (wykorzystanie RESURSU) dla każdego dźwigu oddzielnie. Przegląd specjalny powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednia uprawnienia.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do:

- Uczestniczenia w badaniach dźwigów dokonywanych przez wojskowy Urząd Dozoru Technicznego;

- wykonywania okresowych pomiarów elektroenergetycznych wymaganych przepisami   (pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiar rezystancji izolacji),

- dokonywania wpisów do dziennika  urządzenia z przeprowadzonych
przeglądów lub usunięcia usterek.

- Konserwacja urządzeń;

Dźwigi należy prowadzić zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. „ o dozorze technicznym” (Dz. U. 2024 r. poz. 1194) oraz przepisów określonych w aktach wykonawczych do tej ustawy, w tym szczególnie zgodne z wymaganiami przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176)

- Na podstawie ww. przepisów Zamawiający wymaga aby czynności konserwacji, przeglądów dźwigów były wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia odpowiedniej kategorii, nadane przez organ dozoru technicznego:

- osoby sprawujące konserwację powinny posiadać aktualną autoryzację producenta,

- w maszynowni dźwigu powinny znajdować się;

- instrukcja eksploatacji urządzeń wraz ze schematami połączeń elektrycznych oraz ich opisem,

- klucz do awaryjnego otwierania drzwi przystankowych,

- dziennik konserwacji urządzeń.

  - Obowiązki konserwatora:

Konserwator zobowiązany jest do prowadzenia konserwacji urządzeń zgodnie z ustaloną, w decyzji UDT  zezwalającej na eksploatację urządzeń (dźwigu) szczegółową formą dozoru technicznego, a w szczególności:

- przestrzegać instrukcji konserwacji i wymogów zawartych w dokumentacji technicznej,

- przestrzegać norm i warunków technicznych dozoru technicznego oraz przepisów BHP,

- usuwać na bieżąco usterki i inne nieprawidłowości w działaniu urządzenia oraz nie rzadziej niż co 30 dni poddawać urządzenia przeglądowi,

- bezzwłocznie powiadamiać zlecającego o zauważonych usterkach, wymagających zatrzymania urządzenia w celu przeprowadzenia naprawy,

- odnotować w dzienniku konserwacji przeprowadzone przeglądy lub naprawy, z podaniem ich zakresu oraz wniosków i spostrzeżeń,

  - Wszystkie niezbędne materiały do wykonania usługi nabyte przez Wykonawcę powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną.

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

  - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

  - Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587).