Zał.1c do ZO- Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 3

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

DLA CZ 3

Przedmiotem zamówienia jest stała usługa w zakresie wykonywania bieżącej usługi przeglądów, przeglądów specjalnych, konserwacji, pogotowia technicznego oraz wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych dźwigów  zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz obowiązującymi  normami oraz instrukcjami konserwacji producenta w obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG w miejscowości Hrubieszów.

Czynności konserwacyjne i naprawcze mają na celu zabezpieczenie całodobowo eksploatacji dźwigów przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz obowiązującymi  normami oraz instrukcjami konserwacji producenta.

  - Zakres usługi:

Usługa dotyczy przeglądów i konserwacji, pogotowia technicznego, napraw awaryjnych dźwigu i wciągników (9 szt.) zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego w Hrubieszowie

| Lp. | Rodzaj urządzenia dźwigowego | Numer fabryczny | Nr ewidencyjny | RESURS | Miejsce zainstalowania dźwigu | Udźwig (kg) | Liczba przystanków/ drzwi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Towarowy WO2 | 2106/09 | - | 21.12.2028 | Jednostka Wojskowa 4055 w Hrubieszowie bud. 24 | 300 | 2/2 |
| 2 | Przejezdny wciągnik elektryczny linowy SHZ 500P | 0040 | - | - | Jednostka Wojskowa 4055 w Hrubieszowie bud. 110 | 250 | - |
| 3 | Przejezdny wciągnik elektryczny linowy SHZ 500P | 0041 | - | - | Jednostka Wojskowa 4055 w Hrubieszowie bud. 110 | 250 | - |
| 4 | Przejezdny wciągnik elektryczny linowy SHZ 500P | 0042 | - | - | Jednostka Wojskowa 4055 w Hrubieszowie bud. 110 | 250 | - |
| 5 | Przejezdny wciągnik elektryczny linowy SHZ 500P | 0043 | - | - | Jednostka Wojskowa 4055 w Hrubieszowie bud. 110 | 250 | - |
| 6 | Przejezdny wciągnik elektryczny linowy SHZ 500P | 0044 | - | - | Jednostka Wojskowa 4055 w Hrubieszowie bud. 110 | 250 | - |
| 7 | Przejezdny wciągnik elektryczny linowy SHZ 500P | 0045 | - | - | Jednostka Wojskowa 4055 w Hrubieszowie bud. 110 | 250 | - |
| 8 | Przejezdny wciągnik elektryczny linowy SHZ 500P | 0046 | - | - | Jednostka Wojskowa 4055 w Hrubieszowie bud. 110 | 250 | - |
| 9 | Przejezdny wciągnik elektryczny linowy SHZ 500P | 0047 | - | - | Jednostka Wojskowa 4055 w Hrubieszowie bud. 110 | 250 | - |

  - Termin realizacji usługi:

Od 27.11.2024 do 31.12.2025 r.

Szczegółowe terminy przeprowadzania przeglądów i konserwacji należy wykonać zgodnie z poniższym harmonogramem:

W ROKU 2024:

- do 26.12.2024r.

W ROKU 2025:

- do 26.01.2025r.

- do 26.02.2025r.

- do 26.03.2025r.

- do 26.04.2025r.

- do 26.05.2025r.

- do 26.06.2025r.

- do 26.07.2025r.

- do 26.08.2025r.

- do 26.09.2025r.

- do 26.10.2025r.

- do 26.11.2025r.

- do 26.12.2025r.

  - Przeglądy obejmują wszystkie urządzenia wykazane pkt 1.1 i należy
sporządzić protokół odbioru po każdej wykonanej czynności oraz odnotować ten fakt  w dzienniku konserwacji urządzenia.

  - Konserwacja i naprawa dźwigów i wciągników obejmuje:

Bieżącą konserwację urządzeń, która będzie polegać na utrzymaniu urządzeń w stałym ruchu w okresie między naprawami głównymi oraz w zakresie ustalonym instrukcją konserwacyjną opracowaną przez producenta dźwigów i wciągników oraz obowiązujących przepisów Dozoru Technicznego

  - Utrzymywanie w ruchu i konserwacja dźwigów i wciągników zgodnie z DTR producenta i przepisami WDT:

Zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego – wymagany czas reakcji serwisu ciągłego dla usuwania bieżących usterek;

- w przypadku konieczności naprawy czas oczekiwania na konserwatora – do 24 godzin.

- w przypadku unieruchomienia dźwigu z ludźmi – nie dotyczy – dźwig towarowy bez prawa wstępu dla ludzi.

  - W ramach konserwacji wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy techniczne dźwigów nie rzadziej niż raz w miesiącu zgodnie z obowiązującymi  przepisami, normami i instrukcjami, a w szczególności:

- przegląd konstrukcji nośnej w szybie dźwigu;

- przegląd kontaktów bezpieczeństwa dźwigu;

- przegląd instalacji elektrycznej i stanu silnika, sprzęgła, hamulca;

- przegląd tablic sterowniczych urządzenia;

- sprawdzenie stanu lin, kół ciernych i zdawczych, luzowników i łożysk urządzenia;

- sprawdzenie stanu ograniczników prędkości dźwigu;

- sprawdzenie i regulacja zatrzymania się kabiny na przystankach;

- sprawdzenie działania drzwi i ich zamocowania, funkcjonowania zamków 
i łączników bezpieczeństwa;

- sprawdzenie stabilności kabiny i stanu prowadników rolkowych;

- sprawdzenie stanu technicznego podzespołów windy i dokonywanie ustawień korekcyjnych poprzez: dokręcanie, usuwanie luzów, regulację działań łączników oraz smarowanie;

- sprawdzenie stanu wciągarki, sprzęgieł, prowadnic przeciwwag dźwigu;

- sprawdzenie działania sygnalizacji alarmowej dźwigu;

- sprawdzenie połączeń obwodów ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń;

- sprawdzenie stanu styków i przekaźników;

- sprawdzenie działania głównego wyłącznika;

- sprawdzenie stanu oleju;

- czyszczenie, smarowanie, regulowanie.

- dokonywanie wymiany części eksploatacyjnych i zamiennych;

Jak również czynności mających na celu utrzymanie urządzeń i instalacji w pełnej gotowości do pracy oraz zapewnienie warunków ich użytkowania określonych w obowiązujących normach technicznych, dokumentacji, DTR konkretnych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta wyrobów, urządzeń, jak również czynności pozwalających na prawidłową pracę urządzenia.

Ponadto należy wykonać poniższe czynności dla wybranych elementów dźwigowych:

| ELEMENT | CZYNNOŚĆ DO WYKONANIA W RAMACH PRZEGLĄDU KONSERWACYJNEGO | CZYNNOŚĆ DO WYKONANIA JEŚLI TO KONIECZNE |
| --- | --- | --- |
| KABINA |  |  |
| Wnętrze | sprawdzić stan wyposażenia kabiny: lustra, poręcze, tabliczki identyfikacyjne, instrukcje obsługi, szklanych paneli ściennych (jeśli dotyczy), paneli metalowych, powierzchni podłogi, stanu drzwi kabinowych oraz sufitu | uzupełnić brakujące oznaczenia, instrukcje itp. |
| Panel/kaseta dyspozycji | Kontrola działania przycisków /stacyjek/ czytników kart dostępu. Kontrola działania systemu powiadamiania służb ratowniczych. |  |
| Oświetlenie | sprawdzić natężenie oświetlenia, sprawdzić działanie oświetlenia awaryjnego | oczyścić osłony lamp, uzupełnić oświetlenie |
| Wentylacja | sprawdzić drożność otworów wentylacyjnych, sprawdzić działanie wentylatora | udrożnić otwory wentylacyjne |
| Drzwi kabinowe | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja |
| Próg kabinowy, prowadniki, rolki | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie, smarowanie, regulacja |
| Kurtyna świetlna | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie soczewek |
| ochrona uderzeniowa (PN-EN 81-1 7.5.2.1.1.3) | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja |
| maksymalne otwarcie/zamknięcie drzwi | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja |
| ryglowanie/kontakt drzwi kabinowych | sprawdzić stan oraz działanie, sprawdzić możliwość ręcznego otwarcia drzwi w strefie odryglowania | regulacja |
| napęd drzwi kabinowych | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja |
| rama kabiny, pudło kabiny, balustrada | sprawdzić stan połączeń/ mocowań | dokręcić elementy złączne |
| olejarki prowadnic | sprawdzić stan oraz działanie | uzupełnić olej |
| prowadniki ramy kabiny | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja |
| łączniki bezpieczeństwa na kabinie | sprawdzić stan oraz działanie łączników klap serwisowych, stopu, zabezpieczenia przeciw opadaniu | regulacja |
| koła linowe | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie, dokręcanie elementów złącznych |
| instalacja elektryczna | sprawdzić stan oraz działanie |  |
| panel jazdy rewizyjnej | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie |
| urządzenia wagowe | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie |
| SZYB |  |  |
| prowadnice | sprawdzić stan oraz działanie | smarowanie, czyszczenie, regulacja |
| wsporniki, mocowania | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja, czyszczenie, dokręcenie elementów złącznych |
| osłony kół | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja |
| drzwi szybowe | sprawdzić stan oraz działanie |  |
| ryglowanie/kontakty drzwi szybowych | sprawdzić stan oraz działanie | regulacje, czyszczenie |
| progi drzwi szybowych | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie |
| liny nośne | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja naciągu, czyszczenie, smarowanie |
| ogranicznik prędkości | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie |
| siłownik | sprawdzić stan oraz działanie, mocowanie | czyszczenie, dokręcenie elementów złącznych |
| przewody i połączenia hydrauliczne | sprawdzenie wycieków, zniekształceń, uszkodzeń | czyszczenie |
| zawór bezpieczeństwa | sprawdzić stan oraz działanie |  |
| instalacja elektryczna | sprawdzić stan oraz działanie | wykonać pomiary elektryczne |
| odwzorowanie | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie, regulacja |
| wyłączniki krańcowe | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie, regulacja |
| prowadnice siłownika | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie, regulacja |
| zawiesia linowe | sprawdzić stan |  |
| oświetlenie i wentylacja | sprawdzić stan oraz działanie | uzupełnić oświetlenie, oczyścić oprawy, udrożnić wentylację |
| podszybie | sprawdzić obecność wilgoci, wody, zanieczyszczeń | czyszczenie |
| chwytacze | sprawdzić stan oraz działanie |  |
| zderzaki | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie, regulacja |
| obciążka linki ogranicznika prędkości | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie, regulacja |
| stop w podszybiu, łącznik oświetlenia, gniazdo sieciowe | sprawdzić stan oraz działanie |  |
| drabinki w podszybiu/nadszybiu | sprawdzić stan oraz działanie kontaktów |  |
| osłony szybu | sprawdzić mocowanie osłon, obecność pęknięć paneli szklanych, obecność otworów itp. | czyszczenie, dokręcenie mocowań |
| POZIOM PRZYSTANKÓW |  |  |
| awaryjne otwieranie drzwi | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja, czyszczenie, smarowanie |
| kasety wezwań/-piętrowskazywacze | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie |
| zamki drzwi szafy sterowej | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja, czyszczenie, smarowanie |
| UCM (niezamierzony ruch kabiny) | sprawdzić stan oraz działanie |  |
| zjazd awaryjny przy zaniku napięcia | sprawdzić działanie | regulacja, czyszczenie, smarowanie |
| instalacje ppoż. | sprawdzić działanie zjazdu pożarowego zgodnie z PN EN 81-73 |  |
| Przejazd testowy | należy przeprowadzić pełną jazdę w kierunku góra i dół z zatrzymaniem na każdym przystanku oraz jazdę pomiędzy skrajnymi przystankami w obydwu kierunkach. Sprawdzić dokładność zatrzymania, poprawności korekcji, komfort jazdy (drgania, szarpania itp.) hałas | regulacja, czyszczenie, smarowanie |
| MASZYNOWNIA |  |  |
| szafa sterowa | sprawdzić działanie kamery obserwacji napędu, wyłącznika głównego, stan/działanie instalacji elektrycznej i zabezpieczeń | czyszczenie, dokręcenie przewodów |
| zbiornik oleju | sprawdzić stan, wycieki, poziom oleju | uzupełnić olej, czyszczenie |
| zawór ręcznego opuszczania | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie, regulacja |
| pompka ręczna | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie, regulacja |
| zawór kulowy | sprawdzić stan oraz działanie | czyszczenie |
| przewody i połączenia hydrauliczne | sprawdzenie wycieków, zniekształceń, uszkodzeń | czyszczenie |
| manometr | sprawdzić stan i działanie | czyszczenie |

  - W ramach konserwacji wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy techniczne wciągarek co 30 dni zgodnie z obowiązującymi  przepisami, normami i instrukcjami, 
a w szczególności:

- przegląd konstrukcji nośnej (cięgna nośnego);

- przegląd elementów chwytających (hak z uchem);

- przegląd instalacji elektrycznej i stanu silnika mechanizmu podnoszenia;

- przegląd przekładni zębatych i mechanizmów podnoszenia oraz jazdy;

- sprawdzenie stanu i działania hamulca automatycznego, tarczowego;

- sprawdzenie stanu wózka jezdnego, korpusu, rolek pędnych oraz kół napędowych;

- sprawdzenie i regulacja zatrzymania się wózków jezdnych;

- sprawdzenie sterowania z poziomu roboczego oraz przyciskami kastey sterującej;

- sprawdzenie stanu toru jezdnego;

- sprawdzenie stanu połączeń śrubowych;

- zgodnie z instrukcją producenta wciągarek co 180 dni należy rozmontować reduktor, sprawdzić stan techniczny oraz przesmarować smarem stałym koła zębate;

- czyszczenie, smarowanie, regulowanie.

- dokonywanie wymiany części eksploatacyjnych i zamiennych;

- przeprowadzanie pomiarów rezystancji izolacji, pomiary uziemień roboczych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z terminami podanymi 
w warunkach technicznych dozoru technicznego DT-UT 11/95

Ponad to należy wykonać poniższe czynności dla wybranych elementów wciągarek:

| ELEMENT | CZYNNOŚĆ DO WYKONANIA W RAMACH PRZEGLĄDU KONSERWACYJNEGO | CZYNNOŚĆ DO WYKONANIA JEŚLI TO KONIECZNE |
| --- | --- | --- |
| PRZEJEZDNY WCIĄGNIC ELEKTRYCZNY LINOWY |  |  |
| Cięgno nośne | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja naciągu, czyszczenie, smarowanie |
| Elementy chwytające | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja |
| Silnik elektryczny mechanizmu podnoszenia | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja |
| Przekładnie zębate i mechanizm jazdy | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja |
| Przekładnie zębate i mechanizm jazdy | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja |
| Hamulec automatyczny | sprawdzić stan oraz działanie | regulacja |
| Urządzenia zabezpieczające | sprawdzić stan oraz działanie (łącznik krańcowy, zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem, łącznik STOP) | regulacja |
| Sterowanie | sprawdzić stan oraz działanie (z poziomu roboczego oraz przyciskami kasety sterującej) | regulacja |
| Tor jezdny | sprawdzić stan |  |
| Instalacja elektryczna | sprawdzić stan oraz działanie | wykonać pomiary elektryczne |
| Przejazd testowy | należy przeprowadzić pełną jazdę po całej długości toru jezdnego z zatrzymaniem w obydwu kierunkach. Sprawdzić dokładność zatrzymania, poprawności korekcji. | regulacja, czyszczenie, smarowanie |

  - Wykonawca będzie dostarczał i wymieniał nieodpłatnie elementy wyposażenia takie jak:

- wkładki bezpiecznikowe;

- żarówki oświetlenia kabiny, 230V,24V, 6V;

- przycisków, kontaktów i fotoimpulsora;

- styki stycznika sterowego;

- korek drzwi, rolki rygla, rolki wózków skrzydeł drzwi, prowadzenie dolne drzwi;

- soczewka przycisku sterowego;

- sprężyna drzwi;

- styk kontaktu, końcówki kablowe, listwy zaciskowe do łączenia przewodów, taśma izolacyjna, krótkie odcinki przewodów;

- zwieracz kontaktu drzwi szybowych,

- impulsator lub inicjator;

- osprzęt śrubowy -  śruby, nakrętki, zawleczki, podkładki;

- kondensator tablicy sterowej;

- opornik tablicy sterowej i przycisku sterowego;

- smar, olej do uzupełnienia ubytków;

- czyściwo;

- cyna;

- taśma izolacyjna;

- czyściwo, płótno ścierne;

- wkładki prowadników kabinowych i przeciwwagowych;

- wkładki topikowe, wyłączniki, cewki aparatów elektrycznych;

- wzierniki drzwi, piętrowskazywacze w kasetach;

- pierścienie uszczelniające siłownika i bloku zaworowego;

- obciążenie niezbędne do przeprowadzenia obciążenia prób;

- pomocnicze materiały budowlane;

  - Wykonawca będzie zobowiązany do:

- Uczestniczenia w badaniach dźwigu, wciągników dokonywanych przez wojskowy Urząd Dozoru Technicznego;

- wykonywania okresowych pomiarów elektroenergetycznych wymaganych przepisami   (pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiar rezystancji izolacji),

- dokonywania wpisów do dziennika konserwacji urządzenia z przeprowadzonych
przeglądów lub usunięcia usterek.

- Konserwację urządzeń;

Dźwigi, suwnice, wciągniki należy prowadzić zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. „ o dozorze technicznym” (Dz. U. 2024 r. poz. 1194) jednolity tekst oraz przepisów określonych w aktach wykonawczych do tej ustawy, w tym szczególnie zgodne z wymaganiami przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i technologii z dnia 30 października 2018 r. ( Dz. U.2018, poz. 2176.), w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

- Na podstawie ww. przepisów Zamawiający wymaga aby czynności konserwacji dźwigów, suwnic i wciągów były wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia odpowiedniej kategorii, nadane przez organ dozoru technicznego:

- osoby sprawujące konserwację powinny posiadać aktualną autoryzację producenta,

- w maszynowni dźwigu powinny znajdować się;

  - instrukcja eksploatacji urządzeń wraz ze schematami połączeń elektrycznych oraz ich opisem,

- klucz do awaryjnego otwierania drzwi przystankowych,

- dziennik konserwacji urządzeń.

  - Obowiązki konserwatora:

Konserwator zobowiązany jest do prowadzenia konserwacji urządzeń zgodnie 
z ustaloną, w decyzji UDT  zezwalającej na eksploatację urządzeń ( dźwigu, suwnic, wciągników) szczegółową formą dozoru technicznego, a w szczególności:

- przestrzegać instrukcji konserwacji i wymogów zawartych w dokumentacji technicznej,

- przestrzegać norm i warunków technicznych dozoru technicznego oraz przepisów BHP,

- usuwać na bieżąco usterki i inne nieprawidłowości w działaniu urządzenia oraz nie rzadziej niż co 30 dni poddawać urządzenia przeglądowi,

- bezzwłocznie powiadamiać zlecającego o zauważonych usterkach, wymagających zatrzymania urządzenia w celu przeprowadzenia naprawy,

- odnotować w dzienniku konserwacji przeprowadzone przeglądy lub naprawy, 
z podaniem ich zakresu oraz wniosków i spostrzeżeń,

  - Wszystkie niezbędne materiały do wykonania usługi nabyte przez Wykonawcę powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych 
i posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną.

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

  - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

  - Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.  ( Dz. U.  2023 r.  poz. 1587).