Kraków, dn. 05.11.2020 r.

**SZP-271/13-3/2020**

**DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY**

***dot. sprawy: SZP/11/2020 – odpowiedzi na pytania II***

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla   
w Krakowie przetargu dla zadania: Realizacja III i IV etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla   
w Krakowie przy ul. Skarbowej 4 – Działanie 12.1.2 RPO.”,znak sprawy: SZP/11/2020 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza montaż windy zewnętrznej?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza montaż windy zewnętrznej. Po demontażu urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich śladów i uszkodzeń podłoża oraz elewacji.**

**Pytanie 2**

Czy dostawa sprzętów AGD lodówki, zmywarki wchodzą w zakres prac?

**ODPOWIEDŹ: Tak, w zakres prac wchodzi dostawa AGD, w tym lodówek (zmywarek nie ma w tym zakresie).**

**Pytanie 3**

Czy możliwa jest zamiana ścian z betonu komórkowego i innych murowanyc na ścianki G-k?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę ścian z betonu komórkowego i innych murowanych na ścianki G-K jedynie w uzasadnionych przypadkach – ostateczne decyzje na etapie realizacji.**

**Pytanie 4**

Czy zamawiający dopuszcza zamianę tynków na zabudowę G-K?

**ODPOWIEDŹ: Tak, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zamianę tynków mokrych na zabudowę G-K.**

**Pytanie 5**

Czy zamawiający dopuszcza zamianę tynkowania sufitów na sufity systemowe G-k?

**ODPOWIEDŹ: Tak, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zamianę tynków mokrych na zabudowę G-K.**

**Pytanie 6**

Na dachu w lokalizacji projektowanej centrali wentylacyjnej znajduje się kontener czy należy przewidzieć jego usunięcie i utylizacje?

**ODPOWIEDŹ: Jeżeli kontener na dachu koliduje z usytuowaniem centrali wentylacyjnej należy przewidzieć jego usunięcie i utylizację.**

**Pytanie 7**

Czy należy przewidzieć wymianę parapetów?

**ODPOWIEDŹ: Tak, należy przewidzieć wymianę parapetów. Istniejące parapety „lastriko” są uszkodzone i koszty ich renowacji są nieopłacalne.**

**Pytanie 8**

Czy należy założyć wymianę grzejników w klatkach schodowych?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wprowadza nowy element do wyceny w postaci wymiany na klatkach schodowych K1, K2, K3 grzejników c.o. wraz z „gałązkami” doprowadzającymi wyposażonych w głowice termostatyczne i zawory powrotne. Ilość grzejników do wymiany – 8 kpl. Głowice wyposażone w zabezpieczenia antykradzieżowe.**

**Pytanie 9**

Czy należy w drzwiach uwzględnić samozamykacze?

**ODPOWIEDŹ: Tak, należy uwzględnić samozamykacze w tych drzwiach, które zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi i sanitarnymi powinny być wyposażone w takie urządzenia.**

**Pytanie 10**

Dostawa i montaż folia okienna w kolorze neutralnym całkowite odbicie energii słonecznej 61% - Należy je zamontować po wewnętrznej czy zewnętrznej stronie okien?

**ODPOWIEDŹ: Folię okienną z odbiciem energii słonecznej na poziomie 61% należy zamontować po zewnętrznej stronie okien.**

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji nawilżacza parowego i agregatu chłodniczego na część płaską dachu? Obecnie znajdują się na części stromej pokrytej blachą.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany lokalizacji Nawilżacza parowego i Agregatu Chłodniczego na część płaską dachu, ze względu na kolizję z planowanymi w tym miejscu kolektorami słonecznymi (zadanie: „Termomodernizacja … w ramach RPO4.3.3.” (w załączeniu plik pdf z przewidywaną lokalizacją kolektorów słonecznych). Również z tego powodu, w trakcie realizacji może wystąpić konieczność korekty lokalizacji projektowanych jednostek zewnętrznych multisplit (2 x).**

**Na części „stromej pokrytej blachą” zlokalizowany jest tylko nawilżacz parowy.**

**Pytanie 12**

Czy należy wycenić podesty dla obsługi urz. Wentylacyjno-klimatyzacyjnych na dachu?

**ODPOWIEDŹ: Tak, należy przewidzieć montaż podestów dla obsługi urządzeń – stosownie do projektu i przepisów bhp**

**Pytanie 13**

Czy należy wymienić wszystkie parapety?

**ODPOWIEDŹ: Jak w pytaniu nr 7.**

**Pytanie 14**

Czy konstrukcja wsporcza KWC-6 znajdująca się na rys. K/10\_ET-1 – etap I - została wykonana? Jest w zakresie dokumentacji projektowa projekt konstrukcyjno-budowlany konstrukcja.

**ODPOWIEDŹ: Nie, konstrukcja wsporcza KWC-6 znajdująca się na rys. K/10\_ET-1, nie została wykonana – konstrukcja jest dla zakresu wentylacji mechanicznej III/IV etapu.**

**UWAGA:**

1. **Zamawiający ponownie zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

**Termin składania ofert: 16.11.2020 r., do godz. 11:00**

**Termin otwarcia ofert: 16.11.2020 r., o godz. 11:05**

1. **Przewidywana lokalizacja kolektorów słonecznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.**

Starszy Specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch