OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA ZADANIE

KONSERWACJA I SERWIS UKŁADÓW KLIMATYZACJI

W OBIEKTACH

KOMENDY GŁÓWNEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zamawiający

Komenda Główna

Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38

00-463 Warszawa

WARSZAWA, LIPIEC 2022 ROK

- Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i serwis układów klimatyzacji w budynkach nr 3 i 4  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanych przy ulicy Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.

- Zakres prac obejmuje serwis (gotowość serwisową) i konserwację zapewniające utrzymywanie prawidłowej pracy urządzeń, zgodnie ze:

- Szczegółowym wykazem urządzeń stanowiącym załącznik nr 1

- Zakresem wykonywanych czynności serwisowych i konserwacyjnych stanowiącym załącznik nr 2.

- Prace mają być prowadzone zgodnie z DTR urządzeń, przepisami BHP, ppoż.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiednich dzienników                              i rejestrów, lub sporządzania protokołów z wykonanych czynności konserwacji, serwisu lub powstałych awarii które będą przechowywane u Zamawiającego i będą stanowiły jego  własność.

- Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat w zakresie możliwości prowadzenia czynności serwisowych (naprawczych oraz kontrolno-pomiarowych) na urządzeniach klimatyzacyjnych,

- Wykonawca zobowiązuje się w przypadku powstania awarii do podjęcia działań                w celu jej usunięcia w porozumieniu Biurem Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Informacje będą podawane na bieżąco jednym                        z następujących sposobów komunikacji: pismo, email, sms na adresy i nr telefonów ujęte w ustalonych sposobach komunikacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dla potrzeb serwisu i na czas powstałych awarii: minimum 3 przenośnych urządzeń chłodniczych o łącznej minimalnej mocy chłodniczej 8 kW.

- Czas reakcji w sytuacji awarii - do 2 godzin. Przez czas reakcji Zamawiający rozumie: czas od powiadomienia Wykonawcy, o nieprawidłowej pracy urządzeń lub instalacji, do podjęcia czynności naprawczych.

- Gwarancja naprawy na następny dzień lub stosownie do potrzeb podstawienie urządzenia zastępczego w okresie do maksymalnie do 4 godzin od czasu powiadomienia Wykonawcy o nieprawidłowej pracy urządzeń lub instalacji.

- Wykonawca powiadomi i uzgodni z Zamawiającym planowane wyłączenia urządzeń klimatyzacyjnych mających na celu naprawę urządzenia i  wymianę części.

- W wyniku powstałych awarii wymiana uszkodzonych części,  podzespołów i innych spowodowanych m.in.  długoletnią eksploatacją, zużyciem się materiałowym oraz użycia podnośnika będzie rozliczana na podstawie oferty cenowej zatwierdzonej przez Zamawiającego lub średnich cen wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wykonywania prac. Wówczas Wykonawca wraz z ofertą załączy wyciąg z cennika SEKOCENBUD za poprzedzający kwartał.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić faktury zakupu części zamiennych, podzespołów i innych o czym mowa w pkt 11.

- Koszt robocizny związany z usunięciem awarii należy uwzględnić w cenie gotowości serwisowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia zaistniałych awarii oraz wskazanych przez Wykonawcę usterek nie objętych przedmiotem postępowania dowolnej wybranej przez siebie firmie.

- Godziny funkcjonowania budynków nr 3 i nr 4 KG PSP.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej urzęduje w godzinach 8 15-1615, zaś Stanowisko Kierowania Komendanta Głównego PSP 24 godziny na dobę. Roboty realizowane w godzinach urzędowania Zamawiającego nie mogą zakłócać funkcjonowania budynku.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 500 tys. zł. od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i je kontynuować przez cały okres realizacji umowy. Szkody w majątku Zamawiającego powstałe wskutek niewłaściwej realizacji umowy mogą zostać pokryte z przedmiotowego ubezpieczenia.

Załączniki

- załącznik nr 1 Wykaz urządzeń

- załącznik nr 2 Zakres wykonywanych czynności serwisowych i konserwacyjnych.

Załącznik nr 1.

Wykaz urządzeń

- jednorazowa konserwacja 14 szt.  urządzeń typu Split systemu obsługującego                w bud. Nr 3 pomieszczenia biurowe,

- jednorazowa konserwacja 1 szt. centrali wentylacyjnej z agregatem chłodniczym w bud. Nr 3 ,

- jednorazowa konserwacja 45 szt. klimatyzatorów przenośnych obsługujących                  w bud. Nr 3  pomieszczenia biurowe,

- jednorazowa konserwacja 14 szt. urządzenia typu Split wraz z agregatami systemu obsługującego serwerownie w bud. nr 3 pok. 14, pok.212 – 2 szt., pok. 219 – 2 szt.,  i w bud. nr 4 pok. 15B, pok. 22 – 2 szt., pok.29, pok.134, pok. 234, pok. 326, pok.319 – 2 szt.,

- jednorazowa konserwacja 4 szt. urządzeń typu VRF Fujitsu obsługującego stanowisko kierowania w bud. Nr 4 ,

- jednorazowa konserwacja 2 szt. agregatu chłodniczego obsługującego stanowisko kierowania w bud. Nr 4 .

- jednorazowa konserwacja 4 szt. urządzenia multisplit system Fujitsu obsługującego w budynku nr 4 pokoje do wypoczynku nr 335, 334, 332, 331,

- jednorazowa konserwacja 1 szt. Agregatu chłodniczego obsługującego w budynku nr 4 pokoje do wypoczynku nr 335, 334, 332, 331,

- jednorazowa konserwacja 7 szt. urządzeń multisplit system Fujitsu w bud. Nr 4  obsługującego pokoje nr 305, 308, 309, 310,

- jednorazowa konserwacja 1 szt. agregatu chłodniczego w bud. Nr 4 obsługującego pokoje nr 305, 308, 309, 310,

- jednorazowa konserwacja 6 szt. urządzeń multisplit system Fujitsu w bud. Nr 4 obsługującego pokoje nr 317, 318, 320, 321, 322,

- jednorazowa konserwacja 1 szt. agregatu chłodniczego w bud nr 4 obsługującego pokoje nr 317, 318, 320, 321, 322,

- jednorazowa konserwacja 5 szt.  urządzeń multisplit system Fujitsu obsługującego w bud. Nr 4  pokoje nr 316A, 316B, 323, 324, 325,

- jednorazowa konserwacja 1 szt. agregatu chłodniczego w bud. Nr 4 obsługującego pokoje nr 316A, 316B, 323, 324, 325,

- gotowość serwisowa 24h/7 dni, do podjęcia czynności w czasie 2 godzin od zgłoszenia – dot. urządzeń wymienionych w punktach:  1, 4, 5, 6.

Uwaga:

Agregaty chłodnicze umieszczone są na kondygnacji poddasza oraz na elewacji budynku na wysokości do 12 m.

Załącznik nr 2

Zakres wykonywanych czynności serwisowych i konserwacyjnych.

- Zestawienie czynności serwisowych dla klimatyzatorów typu Split System:

- czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej,

- czyszczenie turbin przepływu powietrza,

- czyszczenie jednostki zewnętrznej – skraplacza,

- sprawdzenie ciśnień roboczych układu freonowego i ewentualnie jego korekta,

- sprawdzenie szczelności układu freonowego z wpisem do CRO,

- sprawdzenie poboru prądu,

- sprawdzenie mocowań mechanicznych, połączeń elektrycznych i sterujących,

- sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,

- ocena stanu zespołu wentylatorowego (kontrola stanu zużycia łożysk, oczyszczenia bloku wentylatorowego ze szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora),

- ocena stanu wymienników (czyszczenie lameli wymienników stosownie do stopnia ich zabrudzenia),

- sprawdzenie (jeżeli jest zamontowana) poprawności działania pracy całorocznej;

- Zestawienie czynności serwisowych dla centrali wentylacyjnej z agregatem chłodniczym:

- sprawdzenie działania presostatów filtrów powietrza,

- kontrola stanu filtrów powietrza,

- sprawdzenie stanu pasów klinowych, regulacja naciągu,

- sprawdzanie poboru prądu przez silniki wentylatorów,

- sprawdzenie stanu łożysk wałów wentylatorów i silników elektrycznych,

- sprawdzenie czystości chłodnicy i nagrzewnicy powietrza, ewentualne czyszczenie,

- sprawdzenie wszystkich styków i połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie mocowań i połączeń mechanicznych,

- czyszczenie czerpni powietrza i wyrzutni powietrza,

- sprawdzenie działania siłowników i przepustnic powietrza,

- czyszczenie  filtrów w instalacji ciepła technologicznego,

- sprawdzenie wymiennika i ewentualne czyszczenie,

- sprawdzenie historii pracy agregatu,

- sprawdzenie stanu i czyszczenie skraplacza,

- sprawdzenia przepływu wody przez parownik,

- sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu,

- sprawdzenie układu sterowania i ewentualna korekta nastaw,

- sprawdzenie ciśnień roboczych układu i ewentualna korekta,

- sprawdzenie szczelności układów chłodniczych,

- sprawdzenie zabezpieczeń ciśnieniowych i zwłok czasowych,

- kontrola poprawności działania elementów automatyki chłodniczej: zawory rozprężne, elektrozawory, przetworniki, czujniki temperatury itd.,

- sprawdzenie poprawności działania grzałek karterów sprężarek.