ZP.271.70.2024	Krosno, dnia 10.07.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa ulicy bocznej od ul. ks. S. Decowskiego w Krośnie”.
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania.
Pytanie nr 1:
Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować podsypkę gr. 10 cm i obsypkę piaskową gr. 20 cm rur kanalizacji deszczowej. Projektowana ilość piasku do wykonania podsypki i obsypki kanałów DN500mm, DN400mm, DN200mm to około 190 m3 (w tym podsypka: 33 m3, obsypką: 157 m3).
Natomiast przedmiar robót kanalizacji deszczowej uwzględnia jedynie:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę przedmiaru robót w tym zakresie.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 190 m3 (w tym podsypka: 33 m3, obsypką: 157 m3).

Pytanie nr 2:
Zgodnie z warunkami technicznymi MPGK Krosno (Znak: ZWK-4041/164/21)

prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić koszt wymiany oraz regulacji wysokościowej zwieńczeń istniejących kanalizacyjnych studni rewizyjnych (K1 i K2) wraz z uzupełnieniem przedmiaru robót o pozycje uwzględniające brakujący zakres robót.

Odpowiedź nr 2:
Wykonawca winien uwzględnić koszt wymiany oraz regulacji wysokościowej zwieńczeń istniejących kanalizacyjnych studni rewizyjnych.

Pytanie nr 3:
Zgodnie z opisem technicznym do projektu należy wykonać kanalizację deszczową z rur z polietylenu PE: DN500 SN8 np. system PRAGMA+ID.
Natomiast zgodnie z profilami podłużnymi należy wykonać kanalizację deszczową z rur z polipropylenu PP:
W związku z ta rozbieżnością prosimy o wyjaśnienie jakie rury należy zastosować do budowy kanalizacji deszczowej DN500mm i DN400mm?

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno rur PP i PE lite o odpowiedniej klasie sztywności opisanej w dokumentacji.

Pytanie nr 4:
Zgodnie z opisem technicznym oraz rysunkiem nr 8 do projektu należy wykonać studzienki betonowe DN500mm pod wpusty uliczne krawężnikowo-jezdniowe:

Natomiast zgodnie z profilami podłużnymi należy wykonać studzienki tworzywowe DN425mm pod wpusty uliczne krawężnikowo-jezdniowe:
W związku z tą rozbieżnością prosimy o wyjaśnienie jakie studzienki należy wykonać pod wpusty uliczne.

Odpowiedź nr 4:
Wykonawca zobowiązany jest wycenić wpusty uliczne klasy D400 krawężnikowo-jezdniowe oraz studzienki kanalizacyjne pod wpusty uliczne betonowe o średnicy dn500.
Studnie wyposażone mają być w osadnik gromadzenia zanieczyszczeń stałych o głębokości 0,5 m od wylotu przyłącza. Podłączenie wpustów ulicznych poprzez rury PE100 SDR11 DN200 ze spadkiem 2%.

Pytanie nr 5:
Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenia wód deszczowych wydanymi przez Urząd Gospodarki Komunalnej Miasta Krosna podłączenie wpustów należy wykonać rurami PE lub PCV Fi200mm.

Natomiast zgodnie z opisem technicznym do projektu: „Podłączenie wpustów ulicznych projektuje się poprzez rury PE100 SDR11 DN200 ze spadkiem 2%.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie rur PCV Fi200mm do podłączenia wpustów ulicznych.

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PCV fi 200 mm Sn 8lite lub PP.

Pytanie nr 6:
Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować studnie betonowe Fi 800mm.

W oparciu o dokonane rozeznanie u producentów wyrobów betonowych, stwierdzamy, że minimalna średnica studni na kanale DN500mm powinna wynosić 1000 mm. Nie ma możliwości wykonania studni DN800mm dla kanalizacji z rur DN500 mm.
Prosimy o potwierdzenie, że na kanale DN500mm studnie S8, S9, S10 należy wykonać jako studnie betonowe DN1000 mm wraz z korektą przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź nr 6:
Zamawiający potwierdza, że na kanale DN500 mm studnie S9, S10, S11 należy wykonać jako studnie betonowe DN1000 mm.

Pytanie nr 7:
Prosimy o określenie projektowanego rozwiązania włączenia kanału DN500mm do istniejącej studni betonowej Fi1000mm wraz z uzupełnieniem przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą brakujący zakres robót.

Odpowiedź nr 7:
Należy w miejscu włączenia zastosować studnie betonowe DN 1200 mm.

Pytanie nr 8:
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i porównaniu projektu zagospodarowania terenu z geoportalem krajowym, stwierdzamy, że zachodzi konieczność wycięcia ok. 28 sztuk drzew kolidujących z projektowanym kanałem technologicznym, natomiast przedmiar robót branży drogowej uwzględnia jedynie:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź nr 8:
Wykonawca w ofercie winien uwzględnić usunięcie 37 drzew.

Pytanie nr 9:
Prosimy o potwierdzenie że w zakres zamówienia wchodzi odbudowa ogrodzeń? Jeżeli tak prosimy o korektę przedmiarów robót do rzeczywistych ilości występujących w terenie.

Odpowiedź nr 9:
W ofercie nie należy uwzględniać robót związanych z odbudową ogrodzeń na działkach 1550/1, 1551/4, 1551/6 i 1551/8.

Pytanie nr 10:
Prosimy o potwierdzenie czy przedmiarze drogowym, ilości w pozycjach 23, 24, 25 są prawidłowe oraz o oznaczenie zakresów których dotyczą.

Odpowiedź nr 10:
W ofercie nie należy uwzględniać robót związanych z odbudową ogrodzeń na działkach 1550/1, 1551/4, 1551/6 i 1551/8. Zakres zadania nie obejmuje budowy ogrodzenia na działkach nie należących do Gminy Miasto Krosno.

Pytanie nr 11:
Prosimy o wskazanie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować do wykonania warstwy wiążącej nawierzchni. Opis techniczny wskazuje mieszankę AC22W, STWIORB AC16W, natomiast przedmiar AC 11W.

Odpowiedź nr 11:
Warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC16W.