## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawa agregatu prądotwórczego dla budynku BIOBANKU Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 139 w Łodzi
(Nr sprawy: 27/DIR/UŁ/2019)
Parametry wymagane (minimalne) |  | Parametry oferowane | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
Dane ogólne
Moc maksymalna E.S.P. [kVA]/[kW] | Min. 275/220 |  | …………………. | …………. | …………………….
Moc znamionowa P.R.P. [kVA]/[kW] | Min. 250/200
Prąd znamionowy P.R.P. [A] | Min. 361
Częstotliwość [Hz] | 50
Napięcie [V] | 400
Emisja spalin | Stage IIIa lub wyższa
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590)
Zużycie paliwa dla obciążenia 50% [l/h] | Nie więcej niż 32
Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | Nie więcej niż 46
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | Nie więcej niż 57
Zużycie paliwa dla obciążenia 110% [l/h] | Nie więcej niż 60
Pojemność stand. zbiornika paliwa [l] | Min. 410
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | Min. 7
Wymiary DxSxW [mm] | Nie więc niż 3650x1512x2226
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] | Max 97
Ciśnienie akustyczne Lpa 9dla 7m0 [dBA] | Max 67±2
Silnik
Moc silnika netto [kW] | Min. 217
Obroty [obr/min] | 1500
Regulacja obrotów | elektroniczna
Klasa wykonania | G3
Pojemność silnika [l] | Min. 7
Liczba cylindrów | 6
Układ paliwowy | common rail
Instalacja [V] | 24
Pojemność cieczy chłodzącej [l] | Nie mniej niż 34
Pojemność miski olejowej [l] | Nie mniej niż 34
Prądnica
Moc prądnicy (40°C, 1000m n.p.m.0 [kVA] | Nie mniej niż 250
Moc prądnicy (27°C, 1000m n.p.m.0 [kVA] | Nie mniej niż 270
Sprawność prądnicy [%] | Nie mniej niż 92
Stabilizacja napięcia | AVR analogowy
Poziom stabilizacji napięcia [%] | ±1
Ochrona | IP 23
Klasa izolacji | H
Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <2
Reaktancja Xd [%] | 9.5
Sterownik
Typ AMF25 lub równoważny
Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora
Dziennik zdarzeń do 119 pozycji
Pomiar wartości prądu w 3 fazach
Pomiar wartości napięcia sieci i generatora
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
Licznik energii czynnej i biernej generatora
Licznik czasu pracy
Pomiar napięcia akumulatora
Pomiar poziomu paliwa
Ochrona generatora (częstotliwość, asymetria, przeciążenie)
Obsługa silników z protokołem CAN
Obsługa zdalna przez GPRS
Obsługa zdalna przez Internet
Intuicyjny interfejs graficzny
Wyposażenie
Sterownik
Wyłącznik sterownika
Wyłącznik agregartu Eaton LZMN3-4-VE400 lub równoważny
Cewka wzrostowa wyłącznika generatora
Sygnalizator dźwiękowy awarii
Przycisk awaryjnego zatrzymania
Przystosowany do zewnętrznego wyłącznika ppoż
Akumulator rozruchowy 2x180Ah
Ładowarka akumulatora
Grzałka silnika z termostatem
Kontrola niskiego ciśnienia oleju
Pomiar ciśnienia oleju
Pomiar temperatury silnika
Kontrola wysokiej temperatury silnika
Ramozbiornik z przestrzenią retencyjną
Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy
Pomiar poziomu paliwa
Filtr paliwa z separatorem wody
Tłumik spalin z kompensatorem drgań
Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy
Ręczna pompa do spustu oleju
Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy
Obudowa wyciszona, wykonana z blachy Al-Zn
Kolor RAL 7032
Uchwyty załadunkowe
Sterowanie przystosowane do współpracy z zewnętrznym SZR
Skrzynka elektryczna z okienkiem podglądu parametrów, wyświetlanych na sterowniku, ochroniona obudową agregatu
Moduł IL-NT GPRS i IB-Lite
Podejścia przyłączy kablowych zabezpieczone przepustem gumowym
Wysokiej jakości maty wygłuszające, wykonane z materiałów atestowanych