Pyrzyce, dnia 20.09.2022 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 12/22 na:”Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców wraz z przeprowadzeniem audytu”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 – zamawiający w punkcie 9 systemu UPS nie określił wymagań dla systemu UPS.

Odpowiedź-

Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis wymagań
1	Moc pozorna	3000 VA
2	Moc rzeczywista	3000 W
3	Współczynnik mocy	1
4	Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3)	Line-interactive
5	Typ obudowy	Uniwersalna tower/rack 2U
6	Liczba, typ gniazd wyjściowych, możliwość sterowania	8 x C13 (w tym 2 grupy po 2 gniazda C13 z możliwością sterowania), 2 x C19
7	Typ gniazda wejściowego	Gniazdo C20
8	Czas podtrzymania dla obciążenia 3000W	Min. 17 minut. Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania poprzez dołożenie dodatkowych modułów bateryjnych min. do 4 szt.
9	Napięcie znamionowe	230 V
10	Tolerancja napięcia prostownika	160 - 294 V
11	Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz autodetekcja
12	Tolerancja częstotliwości	47 - 70 Hz (system 50 Hz); 56,5 - 70 Hz (system 60 Hz); 40 Hz w trybie niskiej czułości
13	Napięcie znamionowe wyjściowe	230 V (domyślnie) / 200/208/220/240 V
14	Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz
15	Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco"	Tak
16	Ochrona przed przeładowaniem	Tak
17	Ochrona przed głębokim rozładowaniem	Tak
18	Okresowy automatyczny test baterii	Tak
19	Zimny start	Tak
20	System zarządzania pracą baterii	System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony.
21	Interfejs komunikacyjny	• USB
		• RS232
		• złącze dla zdalnego awaryjnego wyłączenia
		• złącze dla zdalnego załączenia/wyłączenia
		• złącze dla wyjściowego styku przekaźnikowego
22	Panel sterowania z wyświetlaczem LCD	• Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPS-a) ze wskazaniami chwilowego poziomu obciążenia i poziomu naładowania baterii, z możliwością sterowania poszczególnymi segmentami odbiorów oraz pomiarem sprawności i zużycia energii przez odbiory (w kWh)
		• Poziomy rząd przycisków sterowania
		• Poziomy rząd wskaźników stanu: trybu normalnego (zielony), trybu bateryjnego (żółty), usterki (czerwony)
		• Pasek LED sygnalizujący stan
23	Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED	• sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan naładowania baterii, przeciążenie)
		• przycisk Escape (anulowanie)
		• przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół)
		• przycisk Enter (potwierdzający)
24	Wyposażenie	• instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
		• przewód zasilający
		• kabel RS232
		• kabel USB
		• karta SNMP
		• uchwyty kablowe
		• podstawki do montażu pionowego (wieża)
		• 2 przewody IEC 10 A
		• zestaw szyn montażowych do szafy 19"
25	Karta Web/SNMP	• cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ /RNDIS/LDAP/NVD/SSH/PKI, pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256)
		• certyfikaty CA i PKl
		• prędkość gigabit (half-duplex, full-duplex)
		• różne poziomy nadawania dostępu do konta administratora lub użytkownika
26	Oprogramowanie	Oprogramowanie producenta UPS-a do monitorowania i zarządzania, umożliwiające:
		- tworzenie scenariuszy zasilania ukierunkowanych na pojedyncze maszyny wirtualne, grupy maszyn wirtualnych lub automatyczne grupy maszyn wirtualnych
		- tworzenie scenariuszy zasilania ukierunkowanych na klastry, w tym w środowiskach hiperkonwergentnych i środowiskach vSAN
		- tworzenie scenariuszy zasilania z sekwencyjnym wyłączaniem poszczególnych maszyn wirtualnych
27	Max. wymiary UPS (szer. x gł. x wys. w mm)	438 x 603 x 85,5
28	Max. wymiary dodatkowego modułu bateryjnego (szer. x gł. x wys. w mm)	438 x 603 x 85,5
29	Poziom hałasu w odległości 1m	< 45 dBA
30	Zgodność z normami UE	Deklaracja zgodności CE
31	Dodatkowe certyfikaty	ISO 9001 dla producenta urządzenia
32	Gwarancja producenta	36 miesięcy dla elektroniki, 24 miesięcy dla baterii
33	Wyposażenie dodatkowe	Listwa zasilająca PDU 1U, wejście IEC C20, wyjście 12 szt. IEC C13, 1 szt. IEC C19. 2 grupy gniazd C13 (po 6 sztuk) każda z osobnym zabezpieczeniem nadprądowym. Zabezpieczenie przed przypadkowym wypięciem kabli. / Czujnik warunków środowiskowych. Pomiar temperatury w zakresie od 0°C do 70°C z dokładnością ±2°C oraz wilgotności w zakresie 10%-90% z dokładnością ±5%. Możliwość połączenia szeregowego do 3 czujników pod jedną kartę SNMP. Czujnik może być zlokalizowany w oddaleniu o 50 m po okablowaniu CAT5. Możliwość monitorowania dwóch urządzeń użytkownika poprzez dwa styki bezpotencjałowe. Wbudowany magnes do montażu do metalowych powierzchni w szafie Rack.

1. Pytanie – w SWZ w rozdziale XIII jest napisane, żeby z ofertą dołączyć:
2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
  Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
  1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ
  2) opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, opisany zgodnie z postanowieniami SWZ- zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

Z tym, że załącznik nr 5 jest to projekt umowy. W załączniku nr 2 jest inny nr sprawy i w treści jest tylko o niepodleganiu wykluczeniu. Natomiast są dwa luźne załączniki nr 7 i 8 o których nie ma mowy w SWZ, a treść ich to właśnie spełnienie warunków.

Odpowiedź- Zamawiający wyjaśnia. Że omyłkowo oświadczenie z pkt 4 nie zostało wykreślone w związku z czym nie ma obowiązku załączenia go do oferty. Do oferty należy natomiast dołączyć załączniki nr 7 i 8 wskazane w pkt XXIII- załączniki do SWZ.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 2 błędnie wpisano numer sprawy „20” zamiast prawidłowo „12”.
Załącznik nr 3, są to wymogi dotyczące pakietu nr 2.