## Branża mechaniczna
BSP | Budynek Separacji Popiołów
ZP | Zbiornik ProAsh (20.000m3)
ZH | Zbiornik Hicarbon 300m3
TPS | Transport Popiołu Surowego
TP | Transport Popiołu ProAsh
TH | Transport Popiołu Hicarbon
Wykaz najważniejszych urządzeń technologicznych
Obiekt | L.p. | L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | Producent/ Dostawca | Typ | Uwagi
BSP | 1 |  | Zbiornik pośredni popiołu surowego V=80 m3 | 1 kpl. | Silexim/ POLKO | V=80,0m3
BSP |  | 1.1 | Zawór nad i podciśnienia | 1 szt. | WAM/ POLKO | VCP 273
BSP |  | 1.2 | Sonda kamertonowa min i max poziomu popiołu | 2 szt. | Vega/ POLKO | Vegavawe 63
BSP |  | 1.3 | Sonda radarowa ciągłego pomiaru poziomu popiołu | 1 szt. | Vega/ POLKO | Vegapuls 68
BSP |  | 1.4 | Czujnik ciśnienia | 1 szt. | Aplisens | APC-2000
BSP | 2 |  | Zasuwa odcinająca ręczna pod silosem | 1 szt. | Zubi/ POLKO | DN400/PN10 typ. M200,
BSP | 3 |  | Zasuwa odcinająca z napędem pneumatycznym pod silosem | 1 szt. | Biko-Serwis/ POLKO | BKKG400P
BSP | 4 |  | Dozownik celkowy | 1 szt. | Biko-Serwis/ POLKO | BKRV400
BSP | 5 |  | Filtr odpylający zbiornik pośredni V=80 m3 popiołu surowego | 1 szt. | POLKO | FOP-48-W
BSP | 7 |  | Filtr odpylający instalację budynku separacji popiołu | 1 szt. | Klimaserw/ Silexim | FP-Partner-6
BSP | 8 |  | Zasuwa odcinająca ręczna pod filtrem budynku separacji popiołu | 1 szt. | WAM/Silexim | VLC250
BSP | 9 |  | Dozownik celkowy filtra odpylającego instalację budynku separacji popiołu | 1 szt. | WAM/Silexim | RV-05
BSP | 10 |  | Zespół rynien transportowych z łapaczem kamieni | 1 szt. | Silexim
BSP | 11 |  | Zasuwa pyłowa z napędem pneumatycznym- zabudowa za łapaczem kamieni | 2 | EES/SILEXIM | ZP250P
BSP | 12 |  | Wciągnik elektryczny linowy przejezdny | 1 szt. | POLKO/ Podemcrane | 52 MT 525 H20 V1 2/1 MEK 20/5 | Odbiór UDT
BSP | 13 |  | Próbopobierak automatyczny | 2 kpl. | Inerco(KWANT)/ POLKO | ABACO-LOI
BSP | 14 |  | Analizator próbek popiołu - ABACO LOI | 1 kpl. | Inerco(KWANT)/ POLKO | ABACO-LOI
BSP | 15 |  | Waga | 1 kpl. | Var-MC/Silexim | WP-50
BSP | 16 |  | Separator elektromagnetyczny | 1 kpl. | STET |  | Poza zakresem
BSP | 17 |  | Zbiornik przesypowy pod separatorem V=10,0m3 | 2 kpl. | POLKO | V=10m3
BSP |  | 17.1 | Sonda kamertonowa min max poziomu popiołu | 4 szt. | Vega/ POLKO | Vegavawe 63
BSP | 18 |  | Zasuwa nożowa ręczna pod zbiornikiem buforowym V=10,0m3 | 4 szt. | Zubi/ POLKO | DN300/PN10 typ. M200
BSP | 19 |  | Zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym pod zbiornikiem buforowym | 5 szt. | Zubi / POLKO | DN300/PN10 typ. M200
BSP | 20 |  | Rynna transportowa aerowana Proash | 1 szt. | POLKO | L=3275mm
BSP | 21 |  | Rynna transportowa aerowana Hicarbon | 1 szt. | POLKO | L=3275mm
BSP | 22 |  | Podajnik komorowy ransportu Proash/Hicarbon | 3 kpl. | POLKO | PK-2000-8/5/B | Odbiór UDT
BSP |  | 22.1 | Komora mieszania | 3 kpl. | Komnino/POLKO | KM-24-8
BSP |  | 22.2 | Zamknięcie dzwonowe | 3 kpl. | POLKO | DN 300
BSP |  | 22.3 | Zawór przeponowy odpowietrzający | 3 kpl. | Ako/POLKO | VF DN 100
BSP |  | 22.4 | Sonda poziomu | 3 kpl. | Vega /POLKO | Vegavawe 63, L=800
BSP |  | 22.5 | Tensometr | 3 kpl. | N.B.C.Electronica /POLKO | FHS 3T + ANTIV
BSP |  | 22.6 | Kompensator | 3 kpl. | Kompensator/PLKO | DN150/PN10 L=340
BSP |  | 22.7 | Kompensator | 3 kpl. | Kompensator/PLKO | DN300/PN10 L=270
BSP |  | 22.8 | Przetwornik ciśnienia | 3 kpl. | Aplisens /POLKO | APC – 2000 ALW
BSP |  | 22.9 | Zawór kulowy sterowany pneumatycznie | 3 kpl. | Genebre /POLKO | 2025 DN 50
BSP |  | 23.1 | Reduktor ciśnienia | 3 kpl. | Syr /POLKO | 315 DN 50
BSP |  | 23.11 | Manometr glicerynowy z separatorem | 3 kpl. | WIKA /POLKO | 100
BSP |  | 23.12 | Manometr | 3 kpl. | AIM /POLKO | M100
BSP | 23 |  | Rurociągi odpylania instalacji separacji Hicarbon i Proasch | 3 nitki | POLKO | DN100, 83mb
BSP | 24 |  | Rurociąg nawrotu Proash | 1 nitka | POLKO | DN 150 (gat. S355)
BSP | 25 |  | Sprężarka | 3 kpl. | Atmopol/ POLKO | Atmopol DD160
BSP | 26 |  | Stacja przygotowania powietrza – osuszacz | 2 kpl. | Atmopol/ POLKO | RSXJ-600Z-8H/-40
BSP | 27 |  | Filtry RSG1200F_V2 ACI | 6szt. | ACI / POLKO | RSG1200F_V2
BSP | 28 |  | Separator oleju Owamat 16 | 2szt. | Beko / POLKO | Owamat 16
BSP | 29 |  | Zbiornik sprężonego powietrza mokrego | 2 kpl. | Komnino/ POLKO | KP-5000-11/1,6 | Odbiór UDT
BSP | 30 |  | Zbiornik sprężonego powietrza suchego | 2 kpl. | Komnino/ POLKO | KP-5000-11/1,6 | Odbiór UDT
BSP | 31 |  | Przepływomierz ST50 | 1 szt. | FCI / POLKO | ST50
BSP | 32 |  | Napęd elektryczny AUMA SQ07.2 | 1 szt. | AUMA / POLKO | SQ07.2
ZP | 33 |  | Panele aeracyjne poprzeczne oraz centralne (1 kpl = 9 szt.) poz. 1-7 | 10 kpl. | Silexim
ZP | 34 |  | Skrzynia aeracyjna poz.8 | 10 szt. | Silexim
ZP | 35 |  | Rynna aeracyjna poz.12 | 20 szt. | Silexim | DN300
ZP | 36 |  | Zasuwa pyłowa ręczna poz.10 | 10 szt. | EES / SILEXIM | ZSP300R
ZP | 37 |  | Zasuwa obrotowa pyłowa pneumatyczna poz.11 | 10 szt. | EES / SILEXIM | AD-300P
ZP | 38 |  | Czujnik radarowy poz.13 | 1 szt. | Introl/Silexim | VegaPULS 69
ZP | 39 |  | Czujnik kamertonowy poz.14 | 1 szt. | Introl/Silexim | VegaWAVE 62
ZP | 40 |  | Czujnik kamertonowy poz.15 | 1 szt. | Introl/Silexim | VegaWAVE 63
ZP | 41 |  | Filtr odpylający na dachu zbiornika Proash 20000m3 | 1 szt. | POLKO | FOP-96-W
ZP | 42 |  | Dmuchawa | 1 szt. | AERZEN / SILEXIM | GM35 G5
ZP | 43 |  | Osuszacz | 1 szt. | DST / SILEXIM | RL-71R
ZP | 44 |  | Kompresor (sprężarka) | 1 szt. | ATMOPOL / SILEXM | Albert E.65
ZP | 45 |  | Osuszacz adsorpcyjny | 1 szt. | ATMOPOL / SILEXM | ADS 10
ZP | 46 |  | Elektrozawór | 40 szt. | RECTUS/SILEXIM | Rectus 206
ZP | 47 |  | Filtr na zbiorniku przesypowym Proash1 ZPP1 | 1 szt. | KLIMASERW / SILEXIM | FP Partner 6
ZP | 48 |  | Zasuwa pyłowa ręczna | 3 szt. | EES / SILEXIM | ZP300R
ZP | 49 |  | Zasuwa pyłowa pneumatyczna | 3 szt. | EES / SILEXIM | ZP300P
ZP | 50 |  | Rękaw załadowczy | 2 szt. | WAM / SILEXIM | ZG ZH WAM
ZP | 51 |  | Mieszalnik zrzutu na mokro | 1 szt. | WAM / SILEXIM | Dustfix 80
ZP | 52 |  | Zbiornik przesypowy Proash1 ZPP1 | 1 szt. | SILEXIM | V=50m3 S235JR
ZP |  | 52.1 | Panel aeracyjny 1 - ZPP1 | 4 szt. | rys. T-04534.11-R01.0
ZP |  | 52.2 | Panel aeracyjny 2 - ZPP1 | 4 szt. | rys. T-04534.11-R02.0
ZP |  | 52.3 | Panel aeracyjny 3 - ZPP1 | 6 szt. | rys. T-04534.11-R03.0
ZP | 53 |  | Zawór nad i podciśnienia VCP 273 (dach zbiornika 20.000m3) | 4 szt. | WAM / SILEXIM | VCP 273
ZP | 54 |  | Zawór nad i podciśnienia VCP 273 1C (zbiornik 50m3) | 1 szt. | WAM / SILEXIM | VCP 273 1C
ZP | 55 |  | Rynna transportowa aeracyjna DN300 | 1 szt. | SILEXIM | L=2270
ZP | 56 |  | Rynna transportowa aeracyjna DN300 | 2 szt. | SILEXIM | L=2544
ZP | 57 |  | Rynna transportowa aeracyjna DN300 | 1 szt. | SILEXIM | L=1190
ZP | 58 |  | Zbiornik Proash 20.000 m3 | 1 szt. | AWBUD | wg projektu
ZP | 59 |  | Dźwig osobowy, elektryczny, z napędem bezreduktorowym, udźwig 1600kg, | 1 szt. | JZR Dźwigi Sp. z o.o. |  | Odbiór UDT
ZH | 60 |  | Rynna aeracyjna 1 L=7,3 m z wentylatorem 2,2 kW i separatorem wilgoci DRS F | 1 szt. | Budrem/Silexim | B=315
ZH | 61 |  | Rynna aeracyjna 2 L=12,5 z wentylatorem 2,2 kW i separatorem wilgoci DRS F | 1 szt. | Budrem/Silexim | B=315
ZH | 62 |  | Przewód zrzutowy do mieszalnika Dustfix 40 | 3 szt. | SILEXIM | DN 300
ZH | 63 |  | Rurociąg transportowy (pionowy odcinek w obrębie zbiornika) | 27mb | POLKO | DN150 (ø168,3 x 8,0)
ZH | 64 |  | Kołpak rozładowczy | 1 | Izoceramics / POLKO | DN200/PN16
ZH | 65 |  | Łuk transportowy z prostką | 2 | POLKO | DN150
ZH | 66 |  | Rurociąg sprężonego powietrza | 25 mb | POLKO | DN40
ZH | 67 |  | Filtr odpylający z wentylatorem, lejem i konstrukcją wsporczą | 1 szt. | POLKO | FOP-24-W
ZH | 68 |  | Filtr odpylający z wentylatorem | 1 szt. | POLKO | FOP-48-W
ZH | 69 |  | Rurociągi odpylające kpl. | 1 kpl. | POLKO | DN150 (ø159x4,5)
ZH | 70 |  | Zawór nad i podciśnienia | 1 szt. | WAM/ POLKO | VCP 273
ZH | 71 |  | Kamertonowa sonda poziomu max i min, | 2 szt. | Vega / POLKO | Vegavawe 63
ZH | 72 |  | Sonda radarowa | 1 szt. | Vega / POLKO | Vegaplus 68
ZH | 73 |  | Zasuwa odcinająca DN400 sterowana ręcznie | 3 szt. | Zubi/POLKO | M200 / DN400
ZH | 74 |  | Zasuwa odcinająca DN400 sterowana pneumatycznie | 3 szt. | Biko/POLKO | BKKG400
ZH | 75 |  | Przepustnica sterowana pneumat. DN200 | 1 szt. | EBRO
ZH | 76 |  | Dozownik celkowy | 3 szt. | Biko/POLKO | BKRV400
ZH | 77 |  | Zespół zbiorników wagowych | 2 kpl. | SILEXIM
ZH | 78 |  | Waga ABS-X007 | 2 szt. | PRECIA MOLEN/SILEXIM | ABS-X007
ZH | 79 |  | Przewód zrzutu awaryjnego - górny | 1 | SILEXIM
ZH | 80 |  | Przewód zrzutu awaryjnego - dolny | 1 | SILEXIM
ZH | 81 |  | Mieszalnik DUSTFIX 40 | 3 szt. | WAM/SILEXIM | Dustfix 40
ZH | 82 |  | Żuraw słupowy obrotowy | 1 szt. | DAW-MAR/SILEXIM | RZS-K 250
ZH | 83 |  | Zbiornik HIC 300 | 1 szt. | Silexim | 300 m3 (Dn 5000), H 24600
ZH | 84 |  | Przejezdny Przenośnik Tasmowy szer. 650mm Q= 40 t/h | 1 szt. | Ofama/Silexim | PTN-650.4,6
ZH | 85 |  | Instalacja zasilania mieszalniki w wodę | 1 kpl. | Silexim
ZH |  | 85.1 | Zawór odcinający kulowy, 1" | 2 szt. | Silexim
ZH |  | 85.2 | Przepływomierz SM9000 2"; IFM Elektronic | 1 szt. | Silexim
ZH |  | 85.3 | Czujnik przepływu SA5000; IFM Elektronic | 3 szt. | Silexim
ZH |  | 85.4 | Zawór elektromagnetyczny MD, 1 1/4" prod. Introl | 3 szt. | Silexim
ZH |  | 85.5 | Zawór odcinający kulowy, 1 1/4" | 3 szt. | Silexim
ZH |  | 85.6 | Filtr do wody z płukaniem wstecznym 2", typ F76 prod. Honeywell | 1 szt. | Silexim
ZH |  | 85.7 | Elektroniczny wodomierz ultradźwiękowy, 1 1/2", Q=10m3/h, prod. Kamstrup | 1 szt. | Silexim
ZH |  | 85.8 | Reduktor ciśnienia typ D 06F, 1 1/2", prod. Honeywell | 1 szt. | Silexim
ZH |  | 85.9 | Zawór odcinający kulowy, 2 1/2" | 1 szt. | Silexim
ZH |  | 85.1 | Zawór odcinający kulowy, 2" | 1 szt. | Silexim
TPS | 86 |  | Zasuwa odcinająca z napędem pneumatycznym | 4 szt. | Zubi | M200
TPS | 87 |  | Podajnik komorowy z osprzętem | 4 kpl. | POLKO | PK-2000/4,0 | Odbiór UDT
TPS |  | 87.1 | Komora mieszania | 4 kpl. | Komnino/POLKO | KM-24-8
TPS |  | 87.2 | Zamknięcie dzwonowe | 4 kpl. | POLKO | DN 300
TPS |  | 87.3 | Zawór przeponowy odpowietrzający | 4 kpl. | Ako/POLKO | VF DN 100
TPS |  | 87.4 | Sonda poziomu | 4 kpl. | Vega /POLKO | Vegavawe 63, L=800
TPS |  | 87.5 | Tensometr | 4 kpl. | N.B.C.Electronica /POLKO | FHS 3T + ANTIV
TPS |  | 87.6 | Kompensator | 4 kpl. | Kompensator/PLKO | DN150/PN10 L=340
TPS |  | 87.7 | Kompensator | 4 kpl. | Kompensator/PLKO | DN300/PN10 L=270
TPS |  | 87.8 | Przetwornik ciśnienia | 4 kpl. | Aplisens /POLKO | APC – 2000 ALW
TPS |  | 87.9 | Zawór kulowy sterowany pneumatycznie | 4 kpl. | Genebre /POLKO | 2025 DN 50
TPS |  | 87.1 | Reduktor ciśnienia | 4 kpl. | Syr /POLKO | 315 DN 50
TPS |  | 87.11 | Manometr glicerynowy z separatorem | 4 kpl. | WIKA /POLKO | 100
TPS |  | 87.12 | Manometr | 4 kpl. | AIM /POLKO | M100
TPS | 88 |  | Rurociąg transportowy popiołu surowego z ZRP do BSP | 4 kpl. | POLKO | DN 150
TP | 89 |  | Rurociąg transpotowy popiołu ProAsh z BSP do zbornika ProAsh 20.000m3 wraz z osprzętem. | 1 kpl. | POLKO
TP |  | 89.1 | Dosilacz DN150 | 3 szt. | POLKO
TP |  | 89.2 | Dosilacz DN 175 | 1 szt. | POLKO
TP |  | 89.3 | Dosilacz obwodowy | 2 szt. | POLKO
TP |  | 89.4 | Kompensator dławicowy DN150 | 4 szt. | POLKO
TP |  | 89.5 | Kompensator dławicowy DN175 | 4 szt. | POLKO
TP |  | 89.6 | Zasuwa nożowa sterowana pneum. DN150 | 4 szt. | Warzecha/POLKO
TP |  | 89.7 | Układ dosilająco-udrażniający | 4 szt. | POLKO
TP |  | 89.8 | Rurociąg sprężonego powietrza Dn50 techol. Macpress ok 600m | 1 kpl. | POLKO
TH | 90 |  | Rurociąg transpotowy popiołu Hicarbon z BSP do zbornika 300m3 wraz z osprzętem | 1 kpl. | POLKO
TH |  | 90.1 | Zasuwa nożowa sterowana pneum. DN150 | 2 szt. | Warzecha/POLKO
TH |  | 90.2 | Kołpak Rozładowczy DN200/PN100 | 1 szt.
TH |  | 90.3 | Kompensator dławicowy DN150 L=600 | 4 szt. | POLKO
TH |  | 90.4 | Dosilacz pneumatyczny DN150 | 1 szt. | POLKO
TH |  | 90.5 | Rurociąg sprężonego powietrza Dn50 techol. Macpress ok 600m | 1 kpl. | POLKO

## Elektryka, AKPiA
BSP | Budynek Separacji Popiołów
ZP | Zbiornik ProAsh (20.000m3)
ZH | Zbiornik Hicarbon 300m3
TPS | Transport Popiołu Surowego
TP | Transport Popiołu ProAsh
TH | Transport Popiołu Hicarbon
Systemy
| 1 | System SYNDIS - połączenie z nastawnią elektryczną ESC
| 2 | System przeciw pożarowy Schrack - sygnal z czujek p.poż połączony z ECS
| 3 | System zasilań rezerwowych SZR
| 4 | System napięć gwarantowanego UPS
| 5 | Systemu sterowania technologicznego (DCS-ISP) zintegrowany z systemami DCS instalacji Nawęglania i Sprężarkowni EC Siekierki.
| 6 | Komputer Notebopl do monitoringu falowników AC800
| 7 | Aplikacja wizualizacji
Komunikacja
| 1 | System Separacji Popiołu składaa się z dwóch sieci komunikacyjnych: sieci nadrzędnej Ethernet i sieci polowej Profibus DP
| 2 | Sieć Ethernet:
| 3 | - Komunikacja z Panelem Operatorskim
| 4 | - Komunikacja z systemem Nawęglania (sterownik PLC Nawęglania)
| 5 | - Komunikacja ze sterownikiem Separatora Popiołu (Sterownik PLC Allen Bradley)
| 6 | - Komunikacja z siecią zakładową – system raportowania PI
| 7 | - Komunikacja z analizatorami sieci elektrycznej (Modbus TCP)
| 8 | - Komunikacja z systemem SYNDIS (Ethernet)
| 9 | Sieć Profibus DP:
| 10 | - Komunikacja ze sterownikiem Próbopobieraka
| 11 | - Komunikacja ze sterownikiem nawęglania
| 12 | Sieć Modbus RTU:
| 13 | - Komunikacja z klimatyzatorami rozdzielni 3.2 w instalacji PROASH
| 14 | - Sieć Modbus RTU SYNDIS
| 15 | Komunikacja z systemem Sprężarkowni - hardwire
AKPiA
| 1 | Pomiar ciśnienia, przepływu, poziomu, temperatury, masy,
Instalacje
| 1 | Instalacja Sygnalizacji Pożarowej i oddymiania
| 2 | Instalacja CCTV
| 3 | Sieć telefoniczna
Wykaz pól zasilających z rozdzielni ECS na obiekty ZSPS
Obiekt | L.p. | Zasilanie z: Rozdzielnia oraz pole ECS - do transformator, rozdzielnia ZSPS | Napięcie
BSP | 1 | Rozdzielnia RO2A, pole 7.1 – transformator TNSP1A 6/0,4 kV SP1A (BSP) | 6kV
BSP | 2 | Rozdzielnia RO3B pole 14.2 – transformator TNSP1B 6/0,4 kV SP1B (BSP) | 6kV
ZH | 3 | Rozdzielnia RNO5 pole 4.5 - Rozdzielnia RNSP2A 0,4/0,4 kV (Hicarbon) | 0,4 kV
ZH | 4 | Rozdzielnia RN6A pole 5.2 - Rozdzielnia RNSP2B 0,4/0,4 kV (Hicarbon) | 0,4 kV
ZP | 5 | Rozdzielnia RNW3 pole 5.2 - Rozdzielnia RNSP3A 0,4/0,4 kV (ProAsh) | 0,4 kV
ZP | 6 | Rozdzielnia RNW4 pole 4.1 - Rozdzielnia RNSP3B 0,4/0,4 kV (ProAsh) | 0,4 kV
Wykaz najważniejszych elementów instalacji elektrycznej
Obiekt | L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | Wykonawca/ Dostawca
BSP | 1 | Instalacja uziemiająca zewnętrzna | kpl. | APS białystok
BSP | 2 | Instalacja uziemiająca wewnętrzna, połączeń wyrównawczych | kpl. | APS białystok
BSP | 3 | Instalacja odgromowa | kpl. | APS białystok
BSP | 4 | Instalacja oświetlenia wew.( podst i awaryj) wraz z instal. potrzeb ogólnych | kpl. | APS białystok
BSP | 5 | Instalacja gniazd remontowych | kpl. | APS białystok
| 6 | Instalacja zasilania niegwarantowanego | kpl. | APS białystok
BSP | 7 | Systemy napięcia gwarantowanego 230V DC wykorzystane dla potrzeb zasilania obwodów sterowniczych wyłączników głównych oraz wyłączników sekcyjnych w rozdzielniach a także dla zasilania oświetlenia awaryjnego | kpl. | APS białystok
BSP | 8 | Systemy napięcia gwarantowanego 3x400V AC wykorzystane dla potrzeb zasilania obwodów sterowniczych w rozdzielniach oraz zasilania AKPiA. | kpl. | APS białystok
BSP | 9 | Zestaw baterii akumulatorów wraz z zestawem prostowników i rozdzielnicą 220VDC oraz zasilacz UPS 3x400V AC wraz z rozdzielnicą 3x400V AC. | kpl. | APS białystok
BSP | 10 | ROZDZIELNICA 0,4kV RNSP1A, Pz [kW] = 327,4 | kpl. | Elektrobudowa
BSP | 11 | ROZDZIELNICA 0,4kV RNSP1B, Pz [kW] = 340,8 | kpl. | Elektrobudowa
BSP | 12 | Rozdzielnia zasilania klimatyzacji i wentylacji Pz= 20,5 kW | kpl. | APS białystok
BSP | 13 | Nstawnia ze stanowiskami operatorskimi | kpl. | APS białystok
ZP | 14 | Instalacja odgromowa, uziomy i połączenia wyrównawcze | kpl. | APS białystok
ZP | 15 | ROZDZIELNICA 0,4kV RNSP3A, Pz [kW] = 129 | kpl. | Elektrobudowa
ZP | 16 | ROZDZIELNICA 0,4kV RNSP3B, Pz [kW] = 125,40 | kpl. | Elektrobudowa
| 17 | Rozdzielnica 0,4kV dla potrzeb wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji budynku zbiornika 20.000m3 Proash | kpl. | APS białystok
ZP | 18 | Instalacja oświetleniowa wewnętrzna (oświetlenie podstawowe i awaryjne) wraz z instalacjami potrzeb ogólnych | kpl. | APS białystok
ZP | 19 | Instalacja gniazd remontowych | kpl. | APS białystok
ZP | 20 | Systemy napięcia gwarantowanego 230VAC oraz 220VDC | kpl. | APS białystok
ZP | 21 | System zasilań rezerwowych SZR | kpl. | APS białystok
ZH | 22 | Instalacja odgromowa, uziomy i połączenia wyrównawcze | kpl. | APS białystok
ZH | 23 | ROZDZIELNICA 0,4kV RNSP2A, Pz [kW] = 50,64 | kpl. | Elektrobudowa
ZH | 24 | ROZDZIELNICA 0,4kV RNSP2B, Pz [kW] = 41,28 | kpl. | Elektrobudowa
ZH | 25 | Instalacja oświetleniowa wewnętrzna (oświetlenie podstawowe i awaryjne) wraz z instalacjami potrzeb ogólnych | kpl. | APS białystok
ZH | 26 | Instalacja gniazd remontowych | kpl. | APS białystok
ZH | 27 | Systemy napięcia gwarantowanego 230VAC oraz 220VDC | kpl. | APS białystok