Tabela elementów równoważnych – budowa instalacji fotowoltaicznych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału parametru materiału/ urządzenia określonego w dokumentacji technicznej | Minimalne parametry jakie musi spełniać materiał/ urządzenie  | Nazwa materiału/ urządzenia równoważnego proponowanego przez Wykonawcę | Parametry materiału/ urządzenia równoważnego  |
| 1 | Inwertery: Suntrio Plus 15K,  | Należy dobrać inwertery zapewniające łączną moc produkcyjną na poziomie jak przyjęto w poszczególnych projektach (kW).- falownik trójfazowy beztransformatorowy; - sprawność minimum 95%- obudowa odporna na korozję;- stopień ochrony minimum IP65, możliwość montażu wewnątrz oraz na zewnątrz budynku bez dodatkowego zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi;- zintegrowany podświetlany wyświetlacz prezentujący produkcję dzienną, miesięczną i roczną, prezentacja w języku polskim, - odczyt danych o produkcji za minimum 5 lat;- wbudowany wyłącznik DC; - wbudowana ochrona przepięciowa DC, - wbudowany monitoring izolacji, - wbudowana ochrona przeciwzwarciowa AC,- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe AC; - wbudowana ochrona termiczna, - wbudowany monitoring prądów stringowych, - wbudowane zabezpieczenie przed pracą wyspową. - możliwość komunikacji z falownikiem przez wi-fi, Ethernet, RS232 (odczyt parametrów pracy, produkcji) - zużycie energii w trybie gotowości maksymalnie 10W,  |  |  |
| 2 | Moduł fotowoltaiczne:SRP-320 BMB-HV,  | Należy przewidzieć montaż paneli w ilości odpowiedniej do zaproponowanych modułów, przy czym moc łączna musi być dopasowana najbardziej optymalnie do sprawności zaoferowanych falowników w poszczególnych instalacjach i nie powinna przekroczyć ilości paneli zaprojektowanych w dokumentacji (można zastosować tylko panele o takiej samej lub większej mocy niż wskazano w dokumentacji). UWAGA: W dokumentacji technicznej przewidziano moduły fotowoltaiczne o mocy 320W, jednak ze względu na postęp technologiczny do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga modułów o mocy minimum 320W, przy zachowaniu łącznej mocy poszczególnych instalacji. - ramka z anodowanego stopu aluminium, - napięcie systemu minimum do 1000 VDC, - minimum 120 komórek- stopień ochrony minimum IP67,- minimum 3 diody bocznikujące. Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z aktualnie obowiązującą normą:−PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych –Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub−PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) –Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą |  |  |
| 3 | Przewody łączące ogniwa SOLARFLEX X PV1-F | Należy przewidzieć przewody łączące ogniwa z czystej miedzi, ocynowane, drobnoplecione, podwójnie izolowane, o przekroju dopasowanym do mocy instalacji.  |  |  |
| 4 | Pręt Galmar Fe-Cu 3/4 | pręt stalowy ciągniony z elektrolitycznie nałożoną powłoką miedzi o czystości minimum 99%, która tworzy molekularne i nierozerwalne połączenie ze stalą. Powłoka miedziana posiada grubość min. 0,250 mm i gwarantuje żywotność uziomu w glebie. Na końcach prętów znajdują się gwinty umożliwiające monterowi łączenie prętów.  |  |  |