**PYTANIA i ODPOWIEDZI Cz. III**

**04-10-2023**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wpłatę wadium na obydwie części zadania w jednym przelewie?

**Ad. 1. Tak wyraża zgodę**

1. W jakim celu do załączników zostało dodane uzgodnienie ppoż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,68 kwP zlokalizowanej w Karnkowskich Rumunkach, postepowanie przetargowe dotyczy również tej inwestycji?

**Ad. 2. Zamawiający sporządzał dokumentacje do 7 instalacji i uzgodnienia p. poż wykonał dla 7 instalacji. Instalacja zlokalizowana w Karnkowskich Rumunkach nie jest przedmiotem tego postępowania**

1. W projektach technicznych dla instalacji 49,68 kWp określony jest podział stringów jak niżej:

MPPT 1:

1. DC-wejście 18 x 460 Wp mono

2. DC-wejście 18 x 460 Wp mono

MPPT 2:

1. DC-wejście 18 x 460 Wp mono

MPPT 3:

1. DC-wejście 18 x 460 Wp mono

MPPT 4:

1. DC-wejście 18 x 460 Wp mono

MPPT 5:

1. DC-wejście 18 x 460 Wp mono

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza inwertery 50 kW z trzeba lub czterema MPPT. Praktycznie nie spotykane są inwertery tej mocy z pięcioma niezależnymi wejściami MPPT – po rozpoznaniu rynku w chwili obecnej nie ma takich. W przypadku trzech jak i czterech MPPT można wykonać wskazywane sześć stringów.

**AD.3. Na rynku jest dostępny falownik 50 kW z pięcioma MPPT. Natomiast Zamawiający dopuszcza falowniki z trzema i lub czterema MPPT.**

1. W załącznikach nr 2 do załącznika 1a (Łochocin oraz Radomice) z dnia 26.09.2023 r., w sekcjach okablowanie wskazana jest wymagana moc stringu 6,3 kW. Jest ona niezgodna z mocą modułów PV 0,46 kW. Powinna widnieć moc 6,44 kW.

**Ad.4. Należy przyjąć moc 6,44 kW.**