Załącznik nr 1 do zlecenia

Szczegółowy opis przedmiotu zlecenia

Przedmiotem zlecenia jest usługa związana z:

- Wykonaniem oceny technicznej masztu.

- Wykonaniem projektu remontu masztu / budowy masztu z instalacją systemu antenowego wraz z wykonaniem inwentaryzacji.

- Wykonaniem oceny wytrzymałości (nośności) masztu radiowego o wysokości 9 m znajdującego się na budynku KP Koźminek.

Opis przedmiotu zlecenia.

- Stan istniejący – maszt kilkudziesięcioletni o konstrukcji rurowej, o wysokości 9 m, umiejscowiony na dachu płaskim budynku KP Koźminek. Brak dokumentacji techniczno-projektowej masztu. Wykonawcy udostępniona zostanie aktualna dokumentacja fotograficzna i protokół poprzeglądowy z 2016 r.

- Wykonanie oceny technicznej

  - wykonanie skróconego opisu technicznego masztu

  - wykonanie pomiaru grubości ścianek trzonu masztu

  - wykonanie pomiarów odciągów oraz ocena elementów kotwiących

  - wykonanie innych niezbędnych czynności do prawidłowej oceny technicznej masztu

  - ocena przydatności masztu do dalszej eksploatacji

- Wykonanie projektu remontu masztu / budowy masztu z instalacją systemów antenowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji.

Zakres zadania.

  - wykonanie w przypadku pozytywnej oceny technicznej projektu remontu masztu (zgodnie ze sztuką i zasadami prawa budowlanego);

  - wykonanie w przypadku negatywnej oceny technicznej projektu nowego masztu posadowionego w tym samym miejscu (zgodnie ze sztuką i zasadami prawa budowlanego);

  - na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej jest wymagana akceptacja Zamawiającego;

  - wykonanie przedmiaru robót i sporządzenie kosztorysu inwestorskiego;

  - wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

  - wykonanie projektu 1 systemu antenowego zainstalowanego na maszcie, zakres prac do zaprojektowania:

- instalacja na szczycie masztu 1 szt. anteny firmy Procom CXL 2-3C/ 167-174-PT jednocześnie pełniącej funkcję sztycy odgromowej. Metalową podstawę anteny powinna zostać połączona osobnym zwodem, prowadzonym wzdłuż masztu, do najbliższego zwodu budynkowej instalacji odgromowej.

- Instalacja kabli połączeniowych (jumperów) łączących gniazdo anteny z fiderem oraz fider z urządzeniem nadawczym, wykonanym z kabla giętkiego np. Andrew FSJ4-50 lub RG214, wraz z odpowiednimi dla kabla złączami.

- Instalacja fidera antenowego o tłumieniu nie większym niż 3dB/100m np. firmy DRAKA RFA ½ 50Ω.

- Instancja skrzynki dielektrycznej dla ochronnika, zamocowanej w pobliżu podstawy masztu na dachu budynku. Kabel antenowy od ochronników doprowadzić do pomieszczenia

- Montaż koncentrycznych ochronników napięciowych na zakres VHF, do mocy min 100W np. firmy Rosenberger lub Polyphaser (dwustronnie złącza typu F/ N).

- Instancja opasek uziemiających fider antenowy (tylko fabryczne zestawy

uziemiające), które należy montować:

- za antenami na prostym odcinku kabla,

- przed każdą zmianą kierunku ułożenia o kąt 90° w pionie,

- zawsze przed zejściem z pionowej drogi kablowej masztu na poziomy most kablowy (zmiana kierunku w pionie o 90°).

- przed wejściem kabla do budynku,

- opaski uziemiające powinny zostać podłączone osobnym zwodem z najbliższym stykiem budynkowej instalacji uziemiającej (nie odgromowej).

- Dla masztu wykonać osobny zwód uziemiający.

  - Wykonanie projektu demontażu i montażu dla obecnie zainstalowanej anteny radioliniowej;

  - Określenie niezbędnych wytycznych do prowadzenia okresowych kontroli i konserwacji masztu.

  - Wykonanie innych niezbędnych czynności do wykonania projektu remontu masztu/ budowy masztu wraz z systemami antenowymi.

- W zakres zlecenia wchodzi wykonanie oceny wytrzymałościowej (nośności) masztu dla wszystkich zainstalowanych anten, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dodatkowe wymagania:

  - Dokumentację projektową wykonaną w języku polskim, w liczbie 3 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD w postaci plików PDF, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.