Załącznik nr 2.1 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

CPV 50720000-8 Serwis stacji uzdatniania wody i zestawu pompowego.

Zamawiający:
  				   24 WOG Giżycko

11-500 Giżycko

ul. Nowowiejska 20

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie obsługi serwisowej i konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody w budynku nr 132, 133 i 125 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo oraz zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku nr 132 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo.

- Zakres czynności serwisowych

1. Stacja zmiękczania wody kotłowej (zmiękczacz kolumnowy serii ENPRESS LLC) w budynku nr 125 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo. Usługa obejmuje 12 serwisów wykonywanych raz w miesiącu, od stycznia 2025r. do grudnia 2025r.

- wykonanie przeglądu serwisowego określonego w DTR,

- sprawdzenie i regulacja głowicy sterującej,

- sprawdzenie elementów napędowych,

- czyszczenie mechanizmów,

- czyszczenie systemu dystrybucji solanki, uzupełnianie soli,

- sprawdzanie twardości wody po zmiękczeniu,

- programowanie i regulacja stacji zmiękczania wody,

- sprawdzenie czystości wkładu filtra wstępnego, jego okresowa wymiana lub płukanie

przeciwprądowe,

i)   sprawdzenie i okresowe uzupełnienie poziomu żywicy jonowymiennej w urządzeniu,

2. Stacja zmiękczania wody kotłowej (zmiękczacz EPUROTECH 50/075DF) w budynku nr 132 Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo. Usługa obejmuje 12 serwisów wykonywanych raz w miesiącu, od stycznia 2025r. do grudnia 2025r.

a)  wykonanie przeglądu serwisowego określonego w DTR,

b)  sprawdzenie i regulacja głowicy sterującej,

c)  sprawdzenie elementów napędowych,

d)  czyszczenie mechanizmów,

e)  czyszczenie systemu dystrybucji solanki, uzupełnienie soli

f)  programowanie i regulacja stacji zmiękczania wody

g)  sprawdzenie twardości wody po zmiękczeniu,

h)  sprawdzenie czystości wkładu filtra wstępnego, jego okresowa wymiana lub płukanie

przeciwprądowe,

i)  sprawdzenie i okresowe uzupełnienie poziomu żywicy jonowymiennej w urządzeniu,

3. Stacja uzdatniania wody SPA dla  6 osób firmy Astralpool typ Optima Man w budynku nr 132 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo. Usługa obejmuje 12 serwisów wykonywanych raz w miesiącu, od stycznia 2025r. do grudnia 2025r.

- wykonanie przeglądu serwisowego określonego w DTR,

- sprawdzenie działania pompy dozującej koagulant od strony elektronicznej i hydraulicznej,

- sprawdzenie stanu oraz wymiana zużytych wężyków tłocznych i inżektorów,

- sprawdzenie prawidłowego działania urządzenia elektronicznego PC95,

- wykonać czyszczenie i kalibrację sondy chloru – 1 szt, redoxu – 1 szt, pH – szt 1 oraz dokonać wymiany raz do roku,

- dokonać wymiany kulek szklanych i filtru wstępnego w razie potrzeby,

- fizykochemiczne i bakteriologiczne badania wody raz w miesiącu, wykonane przez uprawnione laboratorium, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach,

- przegląd, konserwacja promienników UV (szt. 3) i wymiana co 12 000 godzin lub w zaistniałej potrzebie,

- sprawdzenie, czyszczenie oraz dostarczenie i naprawa uszkodzonych dysz w wannie,

- przegląd i w razie awarii naprawa pomp obiegowych, dmuchaw i pomp masażu,

- wymiana sond poziomu cieczy w zbiorniku przelewowym – w razie konieczności,

- przegląd, sprawdzenie i naprawa w razie konieczności instalacji PCV (rury, osprzęt, zawory),

- przegląd i sprawdzenie poprawnego działania elektrozaworu i regulatora temperatury wody w basenie oraz naprawa w razie konieczności,

- kontrola szafy zasilająco – sterującej,

- demontaż głowicy dozującej , czyszczenie, regulacja i ponowny montaż,

- wykonać czyszczenie elektrody miedzianej,

- raz na miesiąc dostarczyć i wymienić koagulant płynny o stężeniu 10%, w ilości 33 l

- raz na miesiąc, dostarczyć i wymienić kwas siarkowy 40% roztwór, w ilości 180 kg.

s)  wymiana częściowa kratek koryta przelewowego (szer.195mm x wys.22 mm.) 15

mb.

t)  przy piewszym sewisie wymiana pomp obiegowych Asrtralpool o mocy  3,6

KW.nr. serii 2212520665 – szt. 2

u) wymiana elektrozaworu Danfos -szt.1

4. Stacja uzdatniania wody SPA dla  10 osób firmy Astral P2450ool typ Optima Man w budynku nr 132 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo. Usługa obejmuje 12 serwisów   wykonywanych raz w miesiącu, od stycznia 2025r. do grudnia 2025r.

- wykonanie przeglądu serwisowego określonego w DTR,

- sprawdzenie działania pompy dozującej koagulant od strony elektronicznej i hydraulicznej.

- sprawdzenie stanu oraz wymiana wężyków tłocznych i inżektorów,

- sprawdzenie prawidłowego działania urządzenia elektronicznego PC95 i sterownika

- wykonać czyszczenie i kalibrację sondy chloru – 1 szt, redoxu – 1 szt, pH – 1 szt oraz dokonać wymiany raz do roku

- dokonać wymiany kulek szklanych i filtru wstępnego w razie potrzeby,

- fizykochemiczne i bakteriologiczne badania wody raz w miesiącu, wykonane przez uprawnione laboratorium zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach,

- przegląd, konserwacja promienników UV (szt. 3) i czyszczenie rur osłonowych, wymiana rur osłonowych  i promienników UV co 12 000 godzin lub w zaistniałej potrzebie,

- sprawdzenie, czyszczenie oraz dostarczenie i naprawa uszkodzonych dysz w wannie,

- przegląd i w razie awarii naprawa pomp obiegowych, dmuchaw i pomp masażu,

- wymiana sond poziomu cieczy w zbiorniku przelewowym – w razie konieczności - 4 szt,

l) przegląd, sprawdzenie i naprawa w razie konieczności instalacji PCV (rury, osprzęt,    zawory),

- przegląd i sprawdzenie poprawnego działania elektrozaworu i regulatora temperatury wody w basenie oraz naprawa w razie konieczności,

- kontrola szafy zasilająco – sterującej.

- wykonać czyszczenie elektrody miedzianej.

- demontaż głowicy dozującej , czyszczenie, regulacja i ponowny montaż,

- raz na miesiąc dostarczyć i wymienić koagulant płynny o stężeniu 10%, w ilości 33 l

- raz na miesiąc, dostarczyć i wymienić kwas siarkowy  40% roztwór, w ilości 180 kg.

r) przy pierwszym serwisie wymienić dmuchawę masażu nr.kat.31093-2450 firmy Asralpool

s) częściowa wymiana kratek koryta przelewowego (245mm.x 22mm.)-15 mb.

t) przy pierwszym serwisie wymiana pomp obiegowych -szt. 2 o mocy 3,6 KW. Nr. serii

221252066

5. Stacja uzdatniania wody basenu dla nurków firmy Astralpool typ Optima Man w budynku nr 132 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo. Usługa obejmuje 12 serwisów wykonywanych raz w miesiącu, od stycznia 2025r.  do grudnia 2025r.

- wykonanie przeglądu serwisowego określonego w DTR,

- sprawdzenie działania pompy dozującej koagulant od strony elektronicznej i hydraulicznej,

- sprawdzenie stanu oraz wymiana zużytych wężyków tłocznych i inżektorów,

- sprawdzenie prawidłowego działania urządzenia elektronicznego PC95 i sterownika,

- wykonać czyszczenie i kalibrację sondy chloru-1 szt, redoxu – 1 szt, pH – 1 szt oraz dokonać wymiany raz do roku,

- dokonać wymiany kulek szklanych i filtru wstępnego w razie potrzeby,

- fizykochemiczne i bakteriologiczne badania wody raz w miesiącu, wykonane przez uprawnione laboratorium zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach,

- przegląd, konserwacja promienników UV (szt. 3) i czyszczenie rur osłonowych, wymiana rur osłonowych i promienników UV co 12 000 godzin lub w zaistniałej potrzebie,

- przegląd i w razie awarii naprawa pomp obiegowych,

- przegląd, sprawdzenie i naprawa w razie konieczności instalacji PCV (rury, osprzęt, zawory),

k)  wymiana sond poziomu cieczy w zbiorniku przelewowym – w razie konieczności – 4 szt,

l) przegląd i sprawdzenie poprawnego działania elektrozaworu i regulatora temperatury wody w basenie oraz naprawa w razie konieczności,

ł) kontrola szafy zasilająco – sterującej,

m) demontaż głowicy dozującej , czyszczenie, regulacja i ponowny montaż,

n) wykonać czyszczenie elektrody miedzianej,

o) raz na miesiąc dostarczyć i wymienić koagulant płynny o stężeniu 10%, w ilości 33 l

p) od stycznia 2025 r. raz na miesiąc, dostarczyć i wymienić kwas siarkowy  40% roztwór,

w ilości 180 kg,

r) raz do roku mycie niecki basenowej wraz z dostarczeniem chemii do mycia, w terminie

wskazanym przez użytkownika,

s) przy pierwszym serwie wymiana pompy obiegowej o mocy  2,8 KW nr serii 2212521833-

2   sztuki

t)  wymiana elektrozaworu ciepłej wody DANFOS 1 sztuka

6. Stacja uzdatniania wody basenu pływackiego firmy Astalpool typ Optima Man w budynku nr 132 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo. Usługa obejmuje 12 serwisów wykonywanych raz w miesiącu, od stycznia 2025r.  do grudnia 2025r.

- wykonanie przeglądu serwisowego określonego w DTR,

- sprawdzenie działania pompy dozującej koagulant od strony elektronicznej i hydraulicznej,

- sprawdzenie stanu oraz wymiana wężyków tłocznych i inżektorów,

- sprawdzenie prawidłowego działania urządzenia elektronicznego PC95 i sterownika,

- wykonać czyszczenie i kalibrację sondy chloru – 1 szt, redoxu – 1 szt, pH – 1 szt oraz dokonać wymiany raz do roku,

- dokonać wymiany kulek szklanych i filtru wstępnego w razie potrzeby,

- fizykochemiczne i bakteriologiczne badania wody raz w miesiącu, wykonane przez uprawnione laboratorium zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach,

- przegląd, konserwacja promienników UV (szt. 8) i czyszczenie rur osłonowych, wymiana rur osłonowych  i promienników UV co 12 000 godzin lub w zaistniałej potrzebie,

- przegląd i w razie awarii naprawa pomp obiegowych, dmuchawy płukaniu żwiru,

- przegląd, sprawdzenie i naprawa w razie konieczności instalacji PCV (rury, osprzęt, zawory),

- wymiana sond poziomu cieczy w zbiorniku przelewowym – w razie konieczności- 4 szt,

- przegląd i sprawdzenie poprawnego działania elektrozaworu i regulatora temperatury wody w basenie oraz naprawa w razie konieczności,

- kontrola szafy zasilająco – sterującej,

- demontaż głowicy dozującej , czyszczenie, regulacja i ponowny montaż,

- wykonać czyszczenie elektrody miedzianej,

- raz na miesiąc dostarczyć i wymienić koagulant płynny o stężeniu 10%, w ilości 33 l

- r. raz na miesiąc, dostarczyć i wymienić kwas siarkowy  40% roztwór, w ilości 180 kg,

- przy pierwszym serwie wymiana pompy obiegowej o mocy  8,7 KW nr serii 2212522799- 2  sztuki

- wymiana elektrozaworu ciepłej wody DANFOS 1 sztuka

7. Elektrolityczny generator chloru typu OXA-200 w budynku nr 132 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo. Usługa obejmuje 12 serwisów wykonywanych raz w miesiącu, od stycznia 2025r.  do grudnia 2025r.

- wykonanie przeglądu serwisowego określonego w DTR

- sprawdzenie poziomu solanki i podchlorynu.

- okresowy zasyp soli regeneracyjnej.

- czyszczenie zbiornika solanki i podchlorynu.

- czyszczenie lub wymiana filtra solanki.

- sprawdzenie, czyszczenie oraz wymiana zużytego ogniwa elektrolitycznego.

- sprawdzenie działania czujnika temperatury oraz rotametru wraz z zaworem igłowym

oraz wymiana jeżeli zaistnieje taka potrzeba

- fizykochemiczne i bakteriologiczne badania wody raz w miesiącu do 15-go ostatniego

miesiąca kwartału, wykonane przez uprawnione laboratorium zgodnie    z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach,

- sprawdzenie stanu oraz wymiana wężyków tłocznych, kształtek i zaworów w razie

potrzeby,

- przegląd, czyszczenie inżektorów i pompek dozujących chlor oraz naprawa w razie potrzeby

- sprawdzenie połączeń elektrycznych w szafce sterownika

- wymiana grzałki elektrycznej w bojlerze do podgrzewania wody, w razie potrzeby

8. Dwukolumnowy zmiękczacz ST-75 o poj. 33 litry firmy  COMPOSITE w budynku nr 132 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo. Usługa obejmuje 12 serwisów wykonywanych raz w miesiącu, od stycznia 2025r.  do grudnia 2025r.

- wykonanie przeglądu serwisowego określonego w DTR

- sprawdzenie głowicy sterującej, prawidłowość jej funkcjonowania, ustawienie funkcji programowych

- sprawdzenie elementów napędowych,

- czyszczenie mechanizmów,

- programowanie i regulacja stacji zmiękczania wody

- czyszczenie systemu dystrybucji solanki, uzupełnianie soli,

- sprawdzenie twardości wody,

- sprawdzenie i okresowe uzupełnienie poziomu żywicy jonowymiennej w urządzeniu.

9. System dezynfekcji wody pitnej i przemysłowej - urządzenie systemu Oxiperm Pro OCD-162 firmy Grundfos w budynku nr 132 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo - Kondycyjnym Mrągowo. Usługa obejmuje 12 serwisów wykonywanych raz w miesiącu, od stycznia 2025r.  do grudnia 2025r.

- wykonanie przeglądu serwisowego określonego w DTR,

- sprawdzenie poziomu kwasu solnego 9% i chlorynu sodu 7,5% w zbiornikach i raz  w roku dostarczenie i wymiana,

- sprawdzenie działania oraz naprawa pompy dozującej.

- sprawdzenie, regulacja oraz naprawa układu sterowania,

- sprawdzenie i wymiana  filtra węglowego raz do roku,

- przegląd systemu, sprawdzenie i poprawne ustawienie pracy urządzeń,

- czyszczenie filtrów wstępnych przed generatorem i celą pomiarową,

- sprawdzenie i ustawienie działania przepływomierza,

- fizykochemiczne i bakteriologiczne badania wody raz w kwartale, do 15-go ostatniego

- miesiąca kwartału, wykonane przez uprawnione laboratorium zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

10. Zestaw pompowy do podnoszenia ciśnienia w instalacji pożarowej – urządzenie typu HYDRO MPC-S  2CRI 15-5 firmy Grundfos w budynku nr 132 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo. Usługa obejmuje 4 serwisy wykonywane raz na kwartał od stycznia 2025r. do grudnia 2025r.

- wykonanie przeglądu serwisowego określonego w DTR

- czyszczenie żeber chłodzących silnika i łopatek wentylatora,

- ustawienie i regulacja sterownika zestawu pomp,

- sprawdzenie poprawności działania pomp,

- sprawdzanie prawidłowości działania membrany naczynia ' refix',

- przegląd, konserwacja urządzeń i instalacji oraz naprawa w razie zaistniałej potrzeby

- sprawdzenie i naprawa wycieku z uszczelnienia wału,

- smarowanie łożysk otwartych przy pompie 11-22 kW.

- sprawdzenie prawidłowego działania warystorów (zabezpieczają pompę przed skokami napięcia zasilającego) oraz wymiana.

11. Przy pierwszym serwisie wymiana generatora pary łaźni parowych (generator elektrodowy Pego EASYSTEM ze sterownikiem NANO) w budynku 132 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo – Kondycyjnym Mrągowo. Usługa obejmuje 4 serwisy wykonywane raz na kwartał od stycznia 2025r. do grudnia 2025r.

- wykonanie przeglądu serwisowego określonego w DTR,

- wymiana zużytych elektrod i cylindra – co roku lub co 2500 godzin pracy,

- przegląd połączeń elektrycznych i sterujących, rozdzielnicy, oświetlenia w komorze łaźni,

- sprawdzanie poprawności działania urządzenia w różnych trybach pracy,

- konserwacja winna być wykonana zgodnie z instrukcją obsługi i DTR generatora,

- dokonywanie wpisów o wykonanych przeglądach do książki urządzenia,

- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń w okresie pomiędzy przeglądami konserwacyjnymi, przegląd i naprawa w razie potrzeby pompki dozującej zapach,

12. Łaźnia sucha (piec do sauny marki Sawo model Savonia 180N o mocy 18kW ze sterownikiem firmy Nexen model SS 111) w budynku 132 w Wojskowym Ośrodku szkoleniowo – Kondycyjnym Mrągowo. Usługa obejmuje 4 serwisy wykonywane raz na kwartał od stycznia 2023r. do grudnia 2024r.

- wykonanie przeglądu serwisowego określonego w DTR,

- przegląd okresowy grzałek pieca i wymiana jeżeli zaistnieje taka potrzeba,

- przegląd i nastawa parametrów w sterowniku,

- konserwacja winna być wykonana zgodnie z instrukcją obsługi i DTR generatora,

- dokonywanie wpisów o wykonanych przeglądach do książki urządzenia,

- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń w okresie pomiędzy przeglądami konserwacyjnymi,

- Wykaz materiałów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach serwisu

- Uszczelki do sterowników.

- Inżektory  i wężyki do systemu dozowania (w razie potrzeb).

- Sól tabletkowa do zbiorników na solankę.

- Wkład do filtra wody.

- Materiały pomocnicze takie jak: farby, smary, szczeliwa, uszczelki, żarówki, baterie do urządzeń itp.

- Tabletki do pomiarów wody, płyny do mierzenia twardości wody, bufory do kalibracji sond.

- Raz na miesiąc dostarczyć i wymienić koagulant płynny o stężeniu 10%, w ilości 4X33 l

- Dostarczyć i wymienić kwas siarkowy  40% roztwór, w ilości 720 kg raz na miesiąc

- Dostarczyć płyn do mycia zbiorników przelewowych w ilości 20l raz na kwartał

- Dostarczyć kwasek cytrynowy do mycia kratek rynny przelewowej w ilości 50 kg raz na rok

- Założenia

- Okres realizacji usługi 12 miesięcy

- Przy pierwszym serwisie, w stacji uzdatniania wody basenu pływackiego, należy dokonać wymiany:

a) MSR Bermuda, Elektroda Cl2 bez kabla (W3T160652) firmy BWT – szt.1,

b) MSR, Elektroda pH (W3T169298/U95690) firmy BWT – szt.1,

c) MSR, Elektroda Redox (W3T169298/U95691) firmy BWT – szt.1.

- Przeprowadzenie czynności serwisowo-konserwacyjne raz w miesiącu, do 15-go każdego miesiąca, z odnotowaniem w dziennikach konserwacji zakresu wykonanych czynności oraz wprowadzonych zmian w nastawach, wpis potwierdzony datą i podpisem serwisanta.

- Fizykochemiczne i bakteriologiczne badania wody raz miesiącu lub w kwartale do 15-go ostatniego miesiąca kwartału, wykonane przez uprawnione laboratorium zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach  oraz  Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynność serwisowo - konserwacyjnych, raz na miesiąc lub raz w kwartale (w okresie trzymiesięcznym).

- Konserwacja obejmuje stały nadzór nad całokształtem działania stacji uzdatniania wody i zestawu pompowego gwarantując utrzymanie urządzeń w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie.

- Współdziałanie z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania stacji.

- Reagowanie na wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w działaniu urządzeń zgłaszane przez Zamawiającego.

- Obsługę serwisową i prace konserwacyjne należy wykonywać w czasie pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 700 –1530, a w koniecznych przypadkach i awariach także poza normalnym czasem pracy.

- Wykonawca winien podjąć czynności związane z naprawą zepsutego urządzenia bądź awarii najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzenia. O konieczności wymiany zużytych podzespołów lub części wykraczających poza zakres robót wymienionych w pkt. I Wykonawca winien bezzwłocznie powiadomić użytkownika stosownym protokołem zużycia.

- Materiały pochodzące z wymiany w czasie konserwacji lub naprawy Wykonawca ma obowiązek każdorazowo rozliczyć się z Zamawiającym i dostarczyć do wskazanego miejsca, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wojskowymi.

- W przypadku konieczności usunięcia awarii lub dokonania naprawy wykraczających poza zakres robót wymienionych w pkt. I Wykonawca jest zobowiązany do:

- wystąpienia do Zamawiającego o zgodę na zakup części zamiennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i systemu,

- zapewnienia dostawy części zamiennych (części nowych i oryginalnych),

- przedstawienia Zamawiającemu faktur na zakupione części zamienne.

- Dla każdego urządzenie założyć Książkę Pracy Urządzenia, do której należy wpisywać zakres dokonanych czynności konserwacyjnych i naprawczych z wyszczególnieniem

- Lokalizacja robót

- Roboty realizowane będą w kompleksie wojskowym zamkniętym, użytkowym (czynny zakład).

- Warunki organizacyjno-techniczne

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót wynikających z konieczności napraw oraz usuwania awarii zaistniałych między przeglądami serwisowo-konserwacyjnymi nie objętymi zakresem konserwacji i serwisu na wezwanie telefoniczne lub pisemne Zamawiającego. Roboty będą rozliczone wg czynników cenotwórczych określonych w umowie, zakup i dostawa niezbędnych części zamiennych odbywać się będzie wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru innego Wykonawcy do usunięcia awarii.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe u osób trzecich wskutek niewłaściwego wywiązania się z przyjętych obowiązków.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o wszystkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres czynności serwisowych.

- Wykonawca w trakcie wykonywania czynności serwisowo-konserwacyjnych w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie  cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi  danymi (załącznik nr …… do swz) celem uzyskania niezbędnej opinii w  sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej (czas oczekiwania do 10 dni) od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warunkiem uzyskania zgody wejścia na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/ instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.