** GMINA LIPNO**

ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

tel. (54) 288 62 00; fax (54) 287 20 48;

e-mail: lipno@uglipno.pl; [www.uglipno.pl](http://www.uglipno.pl)

Lipno, dnia 03.01.2023 r.

RGK.271.35.2022

**WYJAŚNIENIA**

**Dotyczy postępowania pn.:** „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Karnkowskie Rumunki oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radomice”, Część II zamówienia: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radomice”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania w następującym zakresie:

**Pytania:**

1. W dokumentacji technicznej przy sieciach zewnętrznych tłocznych PE50 i PE63 wskazane są rury ROBUST SUPERPIPE prod. Pipelife w wtopionym przewodem miedzianym. Prosimy o potwierdzenie zastosowania na całym zakresie rur z wtopionym przewodem.
2. Prosimy o udostępnienie profili podłużnych sieci zewnętrznych tłocznych**.**

**Odpowiedzi:**

**Odp. 1.** Inwestor wyraża zgodę na zamianę rur bez przewodu sygnalizacyjnego. natomiast rura musi spełniać warunki:

dwuścienna wykonana z PE100RC z warstwą zewnętrzną i gładka, która jest odporna na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe / test dr Hessela/ zgodnie z typem 3 wg wymogów PAS 1075;

**Odp.2.** W dokumentacji brak szczegółowych profili sieci tłocznych, natomiast zgodnie z zapisem str. 11-opisu, rury tłoczne należy układać na głębokości min. 1,5 m.

**Z-up. Wójta Gminy Lipno**

**mgr Grzegorz Andrzej Koszczka**