## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
180782 |  | Kontenerowa stacja do przygotowania paliwa (biogazu) na agregat kogeneracyjny |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 612484 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 612485 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 467388 | Kontenerowa stacja do przygotowania paliwa (biogazu) na agregat kogeneracyjny |  | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Starachowicach zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę kompletnej kontenerowej stacji przygotowania paliwa podawanego na agregat kogeneracyjny (stacja filtracji paliwa - biogazu). Prognozowana dobowa ilość biogazu wynosić będzie ok. 2690 m3/d, średniogodzinowa produkcja biogazu wynosić będzie ok. 112 m3/h. Stacja miałaby za zadanie oczyszczenie paliwa (biogazu) z zawartych w nim zanieczyszczeń celem wydłużenia okresu bezusterkowej pracy silnika kogeneratora. Poniżej przedstawiamy dane z STWiORB dotyczące agregatu.</p><p>"<b>Agregat kogeneracyjny w obudowie dźwiękochłonnej</b></p><p>Mocelektryczna nominalna 251 kW <br></p><p>Moc cieplna nominalna289 kW <br></p><p>Układchłodzenia silnika i obiegu oleju wyposażony ma być w płytowy wymiennik ciepła.Wymiennikspaliny-woda służyć ma do odzysku ciepła z gazów wylotowych silnika.Obudowa dźwiękochłonna wyposażona ma być wukład wentylacyjny i zapewniać redukcję poziomu hałasu.Konstrukcja obudowy ma zapewniać łatwy dostępdo wszystkich elementów agregatu i zapewniać (w razie potrzeby) szybki jejdemontaż.Istnieje możliwość pracy urządzenia bezodzysku ciepła – układ może być wyposażony w chłodnicę awaryjną usytuowaną nazewnątrz budynku.Systemwyrzutu spalin wyposażony winien być w tłumik redukujący poziom hałasu. <br></p><p><b>PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE</b> <br></p><p>PaliwoBiogaz23 MJ/Nm3Dopuszczalnewartości stężeń zanieczyszczeń w biogazie (ważniejsze wartości progowe) <br></p><p>Siarkowodór(H2S) &lt; 200 ppm <br></p><p>Chlor(Cl) &lt; 100 mg/Nm3CH4 <br></p><p>Fluor(F) &lt; 50 mg/Nm3CH4 <br></p><p>Chlor(Cl) i Fluor (Fl) sumarycznie &lt; 100 mg/Nm3CH4 <br></p><p>Krzem(Si) &lt; 5 mg/Nm3CH4 <br></p><p>Amoniak(NH3) &lt; 50 mg/Nm3CH4 <br></p><p>Oparyolejowe &lt; 400 mg/Nm3CH4 <br></p><p>Wilgotnośćwzględna &lt; 60% <br></p><p>Brakwody w postaci ciekłej w paliwie gazowym <br></p><p><b>Silnik</b><br></p><p>Silnikgazowy Obrotynominalne 1500 min-1Ilośćcylindrów: 8Układcylindrów: widlastyŚrednicacylindrów: 132 mmSkokcylindrów: 157 mmPojemnośćskokowa: 17.20 dm3 <br></p><p><b>Generator </b><br></p><p>Generatorsynchroniczny Napięcie nominalne 400/230 VCzęstotliwość nominalna 50 HzNominalna mocpozorna 332 kVANominalna mocczynna&nbsp; 266 kWKlasa F / 105 K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Obroty 1500 min-1Ilość łożysk: jedno łożyskowe <br></p><p><b>Agregat kogeneracyjny</b><br></p><p>Mocelektryczna nominalna 251kWMoccieplna nominalna 289 kWNapięcienominalne 400/230 VCzęstotliwość50 HzNominalnywspółczynnik mocy cos ф 1Zakresregulacji współczynnika mocy cos ф 0.8 –1.0Ciśnieniepaliwa w ścieżce gazowej 3-5 kPaParametryobiegu cieplnego 90/70 ˚CWymiaryok.4100 x 1800 x 2500 mmTemperaturaspalin za wymiennikiem ciepłaspaliny-woda125 – 185 ˚CPojemnośćdodatkowego zbiornika oleju ok. 150 dm3Parametrygazów wylotowych zgodne z TA Luft 86Poziomhałasu w odległości 1 m od agregatu ok. 97 ± 3 dB (A)Poziomhałasu w odległości 1 m od agregatu(zobudową dźwiękochłonną) ok. 75 ± 3 dB (A)Moczainstalowana urządzeń pomocniczych 22,5 kW <br></p><p><b>Bilans energetyczno-cieplny dlawarunków nominalnych </b><br></p><p>Mocwejściowa paliwa [kW] 655Zużyciepaliwa [m3/h] 108Sprawnośćgeneratora 95.7 %Mocelektryczna [kW] 251Moccieplna [kW] 289Energiacieplna z chłodzenia silnika [kW] 151Energiacieplna z chłodzenia mieszanki [kW] 22Energiacieplna z chłodnicy oleju [kW] 17Energiacieplna ze spalin [kW] 116Sprawność elektryczna 38.3 %Sprawność cieplna 44.0 %Sprawność całkowita 82.3 %Ilość powietrza do procesu spalania [m3/h] 1192Temperatura gazów wylotowych z silnika [˚C]458Masa gazów wylotowych [kg/h] 1 355Straty ciepła [kW] 39 <br></p><p><b>Układ automatykii szafa sterowniczaGłówne standardowe funkcje</b> : <br></p><ul><li>automatycznystart/stop jednostki kogeneracyjnej,</li><li>kontrolaprędkości obrotowej i mocy, <br></li><li>automatycznasynchronizacja agregatu z siecią zewnętrzną i praca równoległa, <br></li><li>wykrywanienieprawidłowości we współpracy generatora z siecią (napięcie, częstotliwośćetc.) i natychmiastowa reakcja (odłączenie od sieci) w sytuacjach awaryjnych,</li><li>zabezpieczenieprzed mocą wsteczną,</li><li>kontrola isterowanie obiegami technologicznymi układu (gaz, woda, olej) w oparciu ociągły pomiar ciśnienia i temperatury,</li><li>automatycznyukład wykrywający uszkodzenie sieci, <br></li><li>systemwykrywający nieszczelność układu gazowego wraz z układem natychmiastowego wyłączeniaagregatu w sytuacji awaryjnej, <br></li><li>układostrzegający użytkownika o osiągnięciu przez parametry wartości zbliżone dogranicznych, <br></li><li>automatycznezatrzymanie instalacji w przypadku osiągnięcia wartości granicznych(alarmowych), <br></li><li>zasilanie napędówpomocniczych (pompy, zawory etc.), <br></li><li>zewnętrznywyłącznik awaryjny (STOP awaryjny). <br></li></ul><p><b>Standardowy zakres dostawy jakipowinien obejmować agregat kogeneracyjny <br></b></p><p><b>Silnik </b>Filtr powietrzaUkład przygotowania mieszankiPrzepustnicaUkład zapłonowyBateria akumulatorowa <br></p><p><b>Generator </b>synchroniczny·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Automatyczna regulacja cos ф·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Regulator napięcia <br></p><p><b>Układ odzysku ciepła</b>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wymiennik płytowy woda-woda·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wymiennik spaliny-woda·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pompa obiegu chłodzącego·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pompa obiegu grzewczego·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zawór trójdrogowy z układem regulacji isterowania·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zawory bezpieczeństwa na obiegu chłodzącym igrzewczym·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Naczyniewyrównawcze <br></p><p><b>Układ chłodzenia mieszanki</b>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pompa chłodzenia mieszanki·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chłodnica wentylatorowa·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zawór bezpieczeństwa·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Naczynie wyrównawcze</p><p><b>Ścieżka gazowa</b>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Filtr gazu·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zawórelektromagnetyczny·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Regulatorciśnienia·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sygnalizatorspadku/wzrostu ciśnienia gazu</p><p><b>Układodprowadzenia gazów wylotowych</b>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tłumik·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zespółkompensatorów <br></p><p><b>Szafasterownicza agregatu</b>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kompletny układ sterowaniaagregatem wraz z systemem zabezpieczeń do pracy równoległej z zewnętrzną sieciąenergetyczną·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Całość powyższegowyposażenia (za wyjątkiem chłodnicy wentylatorowej mieszanki) zainstalowana nawspólnej stalowej ramie i gotowa do posadowienia. <br></p><p><b>Chłodnica awaryjna agregatukogeneracyjnego</b>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Moc cieplna: 310.0 kW Medium: Woda + glikol·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Temperatura wlot: 90.0 °C·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Przepływ powietrza: 14700 m3/h ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Temperatura wylot: 78.0 °C·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spadek ciśnienia: 0.082 bar·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Objętość przepływu: 24.05 m3/h·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wentylatory: 3 x 3~400V 50Hz·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Obroty: 1340 min-1·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Moc (mech./el.): 1.63 kW/2.20 kW·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dopuszczalne ciśnienie pracy 10 bar5.5.3. <br></p><p><b>Chłodnica mieszanki agregatukogeneracyjnego</b>Moc cieplna: 21.0 kW Medium: Woda + glikolTemperatura wlot: 48.2 °CPrzepływ powietrza: 6050 m3/h Temperatura wylot: 45.0 °CSpadek ciśnienia: 0.26 barObjętość przepływu: 6.12 m3/hMoc (mech./el.): 0.20 kW/0.47 kWDopuszczalne ciśnienie pracy 10 bar"</p>