## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
215129 |  | Usługa w postaci przeglądu, naprawy i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń gaśniczych, kontroli sprawności, ciśnienia i wydajności wody hydrantów oraz kontrola okresowa węży |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 734442 | Warunki płatności | przelew 14 dni, proszę potwierdzić
2 | 734443 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 734719 | Klauzula informacyjna | Proszę o zapoznanie się z załącznikiem i potwierdzenie
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 527951 | Usługa w postaci przeglądu, naprawy i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń gaśniczych, kontroli sprawności, ciśnienia i wydajności wody hydrantów oraz kontrola okresowa węży | w załączeniu znajduje się wykaz sprzętu | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 215129 | Warunki postępowania | umowa wzór.docx
2 | 734719 | Klauzula informacyjna | Klauzula informacyjna na potrzeby zamówień publicznych.docx
3 | 527951 | Usługa w postaci przeglądu, naprawy i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń gaśniczych, kontroli sprawności, ciśnienia i wydajności wody hydrantów oraz kontrola okresowa węży | gaśnice wykaz.docx
Warunki postępowania
<p>W imieniu Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze pragniemy zaprosić Państwa do składania ofert cenowych na wykonywanie usług w postaci przeglądu, naprawy i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń gaśniczych, kontroli sprawności, ciśnienia i wydajności wody hydrantów oraz kontrola okresowa węży na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze.</p><p>W ramach usługi należy wykonać:</p><p>1. Przegląd gaśnic (proszkowych, wodno-pianowych oraz śniegowych):</p><p>- serwis gaśnic - wykonywanie wszystkich koniecznych działań, związanych z odpowiednim funkcjonowaniem gaśnic,</p><p>- kontrola elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń,</p><p>- kontrola sprawności urządzeń zabezpieczających, wyzwalająco-przerywających oraz drożności kanałów i przewodów,</p><p>- ewentualna wymiana uszczelnień i uszczelek,</p><p>- konserwacja rozszerzona - wymiana proszku gaśniczego</p><p>2. Kontrola hydrantów wewnętrznych DN25:</p><p>- sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych podzespołów hydrantu oraz przewodów zasilających wodę,</p><p>- mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamocowane,</p><p>- dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia (niezbędne jest użycie miernika przepływu i miernika ciśnienia),</p><p>- miernik ciśnienia czy pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,</p><p>- przebadanie węży na maksymalne ciśnienie robocze instalacji,</p><p>- wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć,</p><p>- zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte,</p><p>- zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach,</p><p>- pozostawienie hydrantu w stanie gotowym do ewentualnego użycia,</p><p>- oznakowanie hydrantu po przeglądzie etykietą z napisem "Sprawdzony" lub "Uszkodzony" wraz z datą przeglądu, datą kolejnego przeglądu i pieczątką konserwatora,</p><p>- udokumentowanie badanie. Każde badanie hydrantu dokumentowane jest protokołem z wynikami testów, datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem uprawnionego konserwatora. <br></p><p>W załączeniu znajduje się wzór umowy na wykonywanie usług w postaci przeglądu, naprawy i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń gaśniczych, kontroli sprawności, ciśnienia i wydajności wody hydrantów oraz kontrola okresowa węży na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze.<br></p><p>Miejsce dostawy: <br></p><p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze <br></p><p>ul.Paderewskiego 6 <br></p><p>59-400 Jawor <br></p><p>Osoba do kontaktu: Katarzyna Kłeczek Tel: 76&nbsp;870 24 72, e-mail:sekretariat@soswjawor.pl <br></p><p>Informujemy, że dla przedmiotowego zapytania ofertowego i złożonej oferty nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych.</p><p>Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. <br></p><p>Istnieje możliwość zawarcia umowy na kolejne 5 lat od bieżącego roku na podstawie zaoferowanej stawki jednostkowej. <br></p><p>W związku z obowiązującą od 18.10.2018 r. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. <br></p><p>Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus pod nr &nbsp;+48 61 67919 00, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.<br></p>