## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
480348 |  | Obsługa serwisowa dmuchaw na oczyszczalni ścieków |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1611961 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1611962 | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii | 2 dni od otrzymania zgłoszenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1611963 | Dodatkowe koszty | Według dołączonego cennika. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 987304 | Przegląd dmuchawy ES 46/F 30 kW | Przegląd techniczny na stanowisku roboczym z wymiana materiałów eksploatacyjnych 6 dmuchaw x 2 razy w roku | 12 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 987891 | Przegląd dmuchawy Robuschi typ RBS 65/F 30 kW | Przegląd techniczny na stanowisku roboczym z wymiana materiałów eksploatacyjnych 3 dmuchaw x 2 razy w roku | 6 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 987894 | DITL 66T silnik C225 M25 22kW | Przegląd techniczny na stanowisku roboczym z wymiana materiałów eksploatacyjnych 3 dmuchaw x 2 razy w roku | 6 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 987896 | Dojazd na serwis | Całkowity koszt dojazdu na serwis - 2 razy w roku | 2 | trasa |  | 23% | PLN
5 | 987910 | Remont stopnia sprężającego dmuchawy ES 46/2P 30 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 987913 | Remont stopnia sprężającego dmuchawy Robuschi typ RBS 65/F 30 kW |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 987914 | Koszt przyjazdu zespołu serwisowego | Koszt dojazdu serwisu na dodatkowe zlecenie | 1 | trasa |  | 23% | PLN
8 | 988358 | Uszczelnienie wału napędowego | zakup z wymianą dla dmuchawy RBS 46/F | 1 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 988359 | Uszczelnienie wału napędowego | zakup z wymianą dla dmuchawy RBS 65/F | 1 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 988360 | Wymiana pasów napędowych | OPTIBELT XPA 1582 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 988363 | Wymiana pasów napędowych | OPTIBELT XPA 2120 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 988365 | Wymiana łożysk silnika | SIMENS 1 LG4 200L 30 kW | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p>Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. zaprasza do składania ofert na obsługę serwisową dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp.</p> <br><p> Prosimy o przedstawienie oferty cenowej prac związanych z przeglądem technicznym oraz remontem stopnia sprężającego obejmującym 12 dmuchaw:</p><p> 6 szt. dmuchawy Robuschi typ ES 46/F 30kW </p><p> 3 szt. dmuchawy DITL 66T silnik C225 M25 22kW; </p><p> 3 szt. dmuchawy Robuschi typ RBS 65/F 30 kW<br></p> <br><p> 1. Przegląd techniczny/serwisowy dmuchaw na stanowisku roboczym wykonywany 2 razy w ciągu roku</p> <br><p> CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS PRZEGLĄDU:</p><p>- OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA<br>- REWIZJA KOMORY SPRĘŻAJĄCEJ DMUCHAWY KAMERĄ ENDOSKOPOWĄ ( wynik oględzin można dokumentować fotograficznie lub za pomocą zapisu filmowego. badania te maja na celu ocenę wizualną stanu wewnętrznych i niedostępnych do bezpośredniej obserwacji powierzchni elementów urządzenia co umożliwia ocenę ewentualnych wielkości uszkodzeń, ubytki korozyjne, osady, występowanie ciał obcych wewnątrz armatury i urządzenia, itp.)<br>-OCENA STANU TECHNICZNEGO STOPNIA SPRĘŻAJĄCEGO<br>-SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI USZCZELNIENIA WAŁU NAPĘDOWEGO<br>- SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI USZCZELNIEŃ LABIRYNTOWYCH PO STRONIE NAPĘDOWEJ ORAZ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ<br>-POMIAR LUZÓW ROBOCZYCH:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -MIĘDZY ROTORAMI<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -MIĘDZY ROTOREM A KORPUSEM DMUCHAWY<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -MIĘDZY ROTORAMI A POKRYWAMI BOCZNYMI DMUCHAW<br>-WYMIANA OLEJU (MOBIL VACUOLINE 533)<br>-WYMIANA MATY FILTRACYJNEJ<br>-CZYSZCZENIE OCZEK OLEJOWSKAZÓW<br>- SPRAWDZENIE ZUŻYCIA PASÓW KLINOWYCH</p><p>-SPRAWDZENIE ZUŻYCIA PRZEKŁADNI PASOWEJ<br>-SPRAWDZENIE I USTAWIENIE OSIOWOŚCI KÓŁ PASOWYCH<br>-SPRAWDZENIE I REGULACJA NACIĄGU PASÓW KLINOWYCH<br>- RUCH PRÓBNY URZĄDZENIA W OBECNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO<br>-DIAGNOSTYKA DRGAŃ ŁOŻYSK STOPNIA SPRĘŻAJĄCEGO ORAZ SILNIKA<br>-POMIAR CIŚNIENIA PRACY DMUCHAWY NA KRÓĆCU TŁOCZNYM I SSAWNYM (manometry i wakuometry o klasie dokładności 0,4)<br>-POMIAR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WAŁU SILNIKA ORAZ STOPNIA SPRĘŻAJĄCEGO<br>-POMIAR TEMPERATURY PRACY DMUCHAWY<br>- POMIAR PRĄDÓW SILNIKA ORAZ WYZNACZENIE MOCY POBIERANEJ PRZEZ SILNIK<br>-SPRAWDZENIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA<br>- SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO KLAPY ZWROTNEJ<br>- OPRACOWANIE PROTOKOŁU Z WYKONANEGO PRZEGLĄDU DLA KAŻDEJ DMUCHAWY, KTÓRY BĘDZIE ZAWIERAŁ:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - DANE TECHNICZNE DMUCHAWY<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - OPIS POMIARU<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WIELKOŚCI MIERZONYCH I OBLICZENIOWYCH<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE WIELKOŚCI MIERZONYCH I OBLICZENIOWYCH<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - KOŃCOWA OCENA PRACY ORAZ STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ZESTAWIENIE UŻYTYCH CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ZALECENIA I WSKAZÓWKI DALSZEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM JEGO SERWISOWANIA<br></p> <br><p> Koszt przeglądu na stanowisku roboczym obejmuje koszt robocizny, podstawowych materiałów użytych podczas przeglądu (olej, filtry, itp.).<br></p> <p>Serwis wszystkich dmuchaw należy zaplanować w jednym czasie.</p><p>2. Dojazd na serwis</p><p>W pozycji należy podać koszt dojazdu ekipy serwisowej na czas trwania serwisu wszystkich dmuchaw. Jeśli Wykonawca uzna, że serwis będzie trwał więcej niż 1 dzień to należy to uwzględnić i zsumować.</p><p><br></p><p> 3. Remont stopnia sprężającego (wymuszony stanem faktycznym dmuchawy):</p><p> </p><p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt"></span><span style="font-size:11.0pt;font-family: Calibri">OGÓLNE OGLĘDZINY ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZENIA <em>(pomiar luzów kół zębatych) </em></span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>DEMONTAŻ DMUCHAWY DO CZĘŚCI NIEROZBIERALNYCH </span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>CZYSZCZENIE ORAZ MYCIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SKŁADOWYCH URZĄDZENIA </span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>OCENA MATERIAŁOWA ROTORÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KORPUSU DMUCHAWY METODĄ NIEINWAZYJNĄ –PENETRACYJNĄ <em>(badania penetracyjne pozwalają wykryć nieciągłości, rozwarstwienia, pęknięcia i mikropęknięcia materiału sięgające powierzchni materiału lub rozpoczynające się od jego powierzchni) </em></span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>SPRAWDZENIE OSIOWOŚCI GNIAZD ŁOŻYSK </span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>SPRAWDZENIE OSIOWOŚCI CZOPÓW WAŁÓW PO STRONIE PRZEKŁADNI ZĘBATEJ ORAZ PO STRONIE NAPĘDOWEJ </span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>DYNAMICZNE WYWAŻENIE ORGANÓW ROBOCZYCH </span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>OCENA STOPNIA ZUŻYCIA URZĄDZENIA ORAZ OSZACOWANIE OPŁACALNOŚCI WYKONANIA JEGO REMONTU </span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>WYMIANA USZCZELNIEŃ PO STRONIE PRZEKŁADNI ZĘBATEJ ORAZ PO STRONIE NAPĘDOWEJ </span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>WYMIANA KOMPLETU ŁOŻYSK </span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>WYMIANA USZCZELNIENIA WAŁU NAPĘDOWEGO WRAZ Z JEGO TULEJĄ OCHRONNĄ </span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>REGULACJA LUZÓW ROBOCZYCH PO STRONIE PRZEKŁADNI ZĘBATEJ </span></p> <p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>REGULACJA LUZÓW ROBOCZYCH PO STRONIE NAPĘDOWEJ </span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm">&nbsp;<span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri">REGULACJA LUZÓW ROBOCZYCH MIĘDZY ROTORAMI </span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ZALANIE JEDNOSTKI OLEJEM </span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>WYKONANIE RUCHU PRÓBNEGO URZĄDZENIA </span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.2pt; margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>MALOWANIE DMUCHAWY <br></span></p> <p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>OPRACOWANIE PROTOKOŁU Z WYKONANEGO REMONTU URZĄDZENIA WRAZ Z ZALECENIAMI DALSZEJ EKSPLOATACJI </span></p> <p class="Default" style="margin-left:1.0cm"><strong><span style="font-size:11.0pt; font-family:Calibri">&nbsp;</span></strong></p> <p class="Default" style="margin-left:1.0cm"><strong><span style="font-size:11.0pt; font-family:Calibri">ZESTAWIENIE WYMIENIANYCH ELEMENTÓW</span></strong><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri"></span></p> <p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri">komplet łożysk 4 szt.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri">komory uszczelniające 4 szt.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri">tuleje uszczelniające 4 szt.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri">pierścienie uszczelniające 16 szt.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri">nakrętki hakowe kół zębatych 2 szt.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri">podkładki dystansowe i regulacyjne po 2 szt.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri">tuleja ochronna wału napędowego 1szt.</span></p> <p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:1.0cm;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 1.0cm"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri">uszczelniacz wału napędowego 1 szt.</span></p><p> 4. Koszt dojazdu serwisu na dodatkowe zlecenie.</p><p>Poza okresowymi przeglądamy technicznymi umowa obejmuje bieżące naprawy dmuchaw.</p><p>Zamawiający wymaga przesłania cennika materiałów eksploatacyjnych, na podstawie których będzie wyceniał prace dodatkowe np. uszczelnienie wału napędowego dla dmuchaw RBS 46/F oraz RBS 65/F (zakup z wymianą); olej do dmuchaw MOBIL VACUOLINE 533; wymiana pasów napędowych OPTIBELT XPA 1582; OPTIBELT XPA 2120; WYMIANA ŁOŻYSK SILNIKA simens 1lg4 200l 30 kW<br></p> <br><p> Czas trwania umowy serwisowej 3 lata od dnia podpisania umowy.<br></p> <br><p> Oferty należy przesyłać do dnia 23 lipca 2021., rozpoczęcie współpracy zgodnie z datą podpisania umowy, natomiast pierwszy przegląd w połowie m-ca października.</p><p>Realizacja umowy według harmonogramu przeglądów.</p><p>Bieżące naprawy według zaleceń serwisu po akceptacji Zamawiającego.</p><p>Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii: 2 dni robocze.<br></p> <br><p> Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.</p>